STAVBA			: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ RUŽOVÁ, PIEŠŤANY

DRUH STAVBY			: Modernizácia

TYP STAVBY			: Budova pre školstvo

MIESTO STAVBY		: Ružová 2229/2, 921 01 Piešťany

K.ú. Piešťany

číslo parcely C-KN 8248,8249/1

INVESTOR           	: MESTO  PIEŠŤANY

Adresa			: Námestie SNP 3,

921 45 Piešťany

- SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

Zodpovedný  projektant					: Ing. Marcel Zsóka PhD.

: Janka Kráľa 48/43,

: 936 01 Šahy

Autor projektu		: ArchArt s.r.o

: 018 41 Dubnica nad Váhom

: Obrancov mieru 344/2

Vypracoval							: Ing. Zdenka Maťagová

Stupeň projektovej dokumentácie	: pROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU

Dátum						: 12/2016

B1. Charakteristika územia stavby

B1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Budova sa nachádza na ulici Ružová v meste Piešťany na parcele  C-KN 8248,8249/1. Stavebné úpravy sa budú realizovať výlučne v budove a na budove Materskej školy a taktiež v areáli materskej školy. Zariadenie staveniska bude v blízkom okolí budovy(v areáli materskej školy). Do zriadenia staveniska patrí miesto pre stavebný výťah, pre unimobunku a kontajner na stavebný odpad. Budova je napojená na existujúce inžinierske siete, ktoré sa nebude nijakým spôsobom meniť. Územie je rovinatého charakteru. Pri akýchkoľvek výkopových prácach je nutné vytýčenie inžinierskych sietí. Vstup do budovy je z viacerých vstupov, vedúcich do tried a technického a administratívneho úseku.

B1.2. Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby

Pre pozemok nebol vykonaný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum. V projekte neboli vykonané žiadne sondy, ktoré by zisťovali kvalitu existujúcich stien, stropov a podláh a ani jestvujúcich základov!!! V prípade zistenia iných skutočností ako sú predpokladané v projekte je treba prekonzultovať jednotlivé návrhy.

B1.3 Použité mapové a geodetické podklady

- Katastrálna mapa , Geometrický plán

- Zameranie stavby projektantom

- Pôvodný projekt budovy

B1.4 Príprava pre výstavbu

Stavba sa bude môcť realizovať po etapách tak, aby bola zabezpečená bezproblémová prevádzka škôlky v obmedzenom režime. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Stavenisko pre výstavbu bude odovzdané stavebníkom a prevzaté zhotoviteľom stavby v celom rozsahu a v jednom termíne.

Pri odovzdaní staveniska sa určia miesta pre odber elektrickej energie a vody pre stavebné účely. Miesto pre odoberanie elektrickej energie (400V) je z rozvodnej skrine odkiaľ sa budú zariadenia potrebné pri stavebných úpravách napájať.

Pred započatím stavebných prác sa zariadi stavenisko. Umiestni sa unimobunka a veľkokapacitný kontajner pevného odpadu. Kontajnery budú pravidelne každý deň odvážané. Stavenisko musí byt zabezpečené pred vstupom nepovolaných osôb a najmä detí školského zariadenia počas prebiehajúcich stavebných úprav.

V rámci asanačných prác je nutné vybúranie časti strešnej povlakovej krytiny, vybúranie dverných a okenných konštrukcií, vybúranie častí parapetov, demontáž klampiarskych a zámočníckych konštrukcií, vybúranie prestupov pre vzduchotechniku.  Medzi búranie je zaradené aj búranie častí spevnených plôch, osekanie otvorov. Asanovaná suť sa bude vyvážať na miesto na to určené mestom Piešťany. Všetky búracie (asanačné) práce na budove sa budú vykonávať postupne a ručne s použitím elektrického ručného náradia.

B2. Urbanisticko-architektonické riešenie a stavebnotechnické riešenie stavby

B2.1 Urbanisticko-architektonické riešenie

Urbanistický návrh vychádzal z investičného zámeru, ktorý zabezpečil investor, a taktiež je podmienený existujúcim urbanistickým riešením areálu materskej školy.

Riešením projektu sú stavebné úpravy budovy, ktoré vyplývajú z cieľa projektu materskej školy, ktorá sa  bude realizovať  priamo na budove a spevnené odkvapové chodníky okolo budovy. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy a s tým súvisia stavebné úpravy na budove materskej školy. Prístup do budovy materskej školy (ďalej iba MŠ) je z viacerých vstupov a svetových strán. Vstup do areálu budovy je zo juzápadnej strany. Budova je členitého pôdorysu pozostávajúca z 3 obdĺžnikov.

Riešený objekt v súčasnosti slúži svojmu účelu, avšak vzhľadom na nové technické podmienky a nariadenia a podmienku neustáleho znižovania energetickej náročnosti budov je potrebné vytvoriť stavebné úpravy a to.: komplexné zateplenie materskej školy vrátane základov, fasády, doteplenie strechy ( zníženie energetickej náročnosti),  komplexné úpravy a modernizácia elektroinštalácie a prípravy teplej vody, úprava vykurovania, dobudovanie vzduchotechniky- rekuperácia. Vychádzajúc z energetického auditu a teplotechnického posúdenia stavby objekt MŠ nevyhovuje požiadavkám  normy STN 73 0540-2:2012 a vzhľadom na to je nutné urobiť opatrenia uvedené v projektovej dokumentácii.

Osadenie budovy ostane pôvodné a navrhovanými stavebnými úpravami sa nijak nebude meniť.

Budova je zakomponovaná do rovinatého terénu a je čiastočne nepodpivničená, jednopodlažná. Objekt je orientovaný severozápadnú stranu.

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE:

Objekt je rozdelený na tri samostatné celky poprepájané chodbami. Dve časti objektu sú venované iba triedam s ich hygienickým zázemím. Trieda pozostáva zo zádveria, umyvárne šatne, prepojeného priestoru na hranie a spanie detí. V technickej časti sa nachádza technické vybavenie škôlky (kotolňa, plynomerna, rozvodňa). V administratívnej časti sa nachádza priestor pre riaditeľku a kancelárie s hygienickým zariadením. Nedeliteľnou súčasťou budovy je aj priestor pre kuchyňu a jedáleň. Jednotlivé priestory a celky sú spojené pomocou chodieb

V rámci stavebnotechnického riešenia sa doplnia spevnené plochy- odkvapové chodníky rozšírenie chodníkov pre peších (ktoré boli potrebné urobiť pre dodatočné zaizolovanie stavby.

B2.2 Stavebnotechnické riešenie stavebných úprav SO 01

| Domurovanie ostení: | Pomocou porobetónových tvárnic potrebnej hrúbky s prikotvením o existujúce steny cez murivové spojky. |
| --- | --- |
| Zateplenie stien: | Tepelná izolácia základov XPS hr. 120mm (=0,032-0,034 W/mK) bodovým prilepením – kontaktný zatepľovací systém Tepelná izolácia stien 1NP; kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm a min. 150 mm) (=0,032-0,036 W/mK) bodovým prilepením a so zapustenými kotvami Tepelná izolácia pre ostenia okien a dverí kontaktným zatepľovacím systémom s minerálnou vlnou hr. 50 mm(resp. 150 mm podľa PD), |
| Strecha | Strešný plášť – doteplenie nižšej časti stavby- minerálna vlna hr. 150 mm ( =0,036 W/mK), Krytina- PVC fólia pre ploché strechy + geotextília |
| Zateplenie stropu: | Tepelná izolácia hr. 120 mm ( =0,032 W/mK) + nutné zhotovenie parozábrany strop, pre tepelnú izoláciu ju nutné vytvoriť konštrukciu z CD a UD profilov, kvôli kotveniu parozábrany. + samostatné konštrukcia pre kazetový strop a kazety |
| Odizolovanie : | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti z asfaltových pásov, pre základy + nopová fólia ako ochrana tepelnej izolácie základu |
| Okná, dvere zasklené steny: | Plastový profil s prítlačným tesnením Uf<1,0 W/m²K, Zasklenie s tepelnoizolačným trojsklom Ug≤0,6 W/m².K, s celkovou priepustnosťou slnečného žiarenia g= 58% (Uw celého okna ≤ 1,0 W/m²K) |
| Vzduchotechnika | Rekuperačné jednotky pre odvetranie celého priestoru |
| Vykurovanie | Vyregulovanie systému a termostatizácia, výmena zásobníka TV za zásobník z tepelným čerpadlom |
| Elektroinštalácia: | Komplexná výmena existujúcich zastaralých rozvodov, a výmena svietidiel za úsporné |
| Odkvapové chodníky: | Chodníky ohraničené parkovými obrubníkmi. Chodníky tvorené pomocou asfaltu, zámkovej dlažby a štrku. |

B2.2  Technológia hlavnej výroby, (prevádzky, vrátane zariadení umiestnených vo voľnom priestranstve

Objekt je nevýrobného charakteru.

B2.3  Požiadavky na dopravu

Dopravný prístup je existujúci  z miestnej komunikácie Tichá a Ružová, ktorá je napojená na miestnu komunikáciu.

B2.4  Úpravy plôch a priestranstiev

Medzi úpravu plôch je zahrnutá asanácia časti existujúcich odkvapových chodníkov okolo budovy, pozostávajúce z betónových a asfaltových plôch a dlažobných kociek, a následne po zatepľovacích prácach vytvorenie nových odkvapových chodníkov zo štrku a doplnenie asfaltových chodníkov.

B2.5  Starostlivosť o životné prostredie

Budova svojou prevádzkou nebude a ani neprodukuje žiadne škodliviny a vzhľadom na to nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Splaškové vody sú odvádzané cez existujúcu prípojku do verejnej kanalizácie. Budova je prízemná stavba a netieni ostatné budovy.

Denné osvetlenie a vetranie jednotlivých priestorov je zabezpečované oknami dostatočnej veľkosti a spĺňa tak požiadavky STN EN 23 464-1 a požiadavky na osvetlenie v školách, dané vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na osvetlenie. Vetranie v soc. zariadeniach je riešené priamo oknami. V novom stave bude vetranie regulované pomocou rekuperácie vzduchu. Modernizácia objektu nebude mať nepriaznivý vplyv na denné osvetlenie.

Vznikajúci odpad z použitých stavebných materiálov je potrebné zatriediť podľa katalógu odpadov (Príloha č.1,Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.365/2015 Z.z.):

| Číslo odpadu | Druh odpadu | Kategória odpadu | Množstvo (t,l) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Odpady vznikajúce počas výstavby |  |  |
| 080112 | Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky iné ako 080111 | O | 0,02 t |
| 15 | Odpadové obaly , absobenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované |  |  |
| 15 01 | Obaly (Vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálnych odpadov) |  |  |
| 150101 | Obaly z papiera a lepenky | O | 0,01 t |
| 150102 | Obaly z plastov | O | 0,02 t |
| 150103 | Obaly z dreva | O | 10 ks palety |
| 15 02 | Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy |  |  |
| 150203 | Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 | O | 0,02 t |
| 17 | Stavebné odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest ) |  |  |
| 1701 | Betón, tehly, keramika, dlaždice, obkladačky a keramika |  | 10,825 t |
| 170101 | Betón |  |  |
| 170102 | Tehly |  |  |
| 170103 | Obkladačky, dlaždice a keramika |  | 16,12 t |
| 170107 | Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek obsahujúce nebezpečné látky, iné ako 170106 | O | 3,597 |
| 1702 | Drevo, sklo a plasty |  | 12,81t |
| 170201 | Drevo | O |  |
| 17 04 | Kovy |  | 2,855 |
| 170405 | Železo a oceľ | O |  |
| 1708 | Stavebný materiál na báze sadry |  |  |
| 170802 | Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 170802 | O | 1,647 t |
| 170504 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 | O | 13,116 |
| 170301 | Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht vzniknú pri frézovaní | O | 23,037 |
| 170302 | Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 |  |  |
| 170504 | Zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpečné látky pri búracích prácach |  | 9,518 |

Odpady typu N nebezpečný odpad sa musí odstraňovať pomocou firmy ktorá sa zaoberá jeho likvidáciou. Okrem vymenovaného odpadu bude vznikať komunálny odpad ktorý bude odvádzaný v pravidelných intevaloch.

B2.6 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Ochrana pred nebezpečnými a škodlivými faktormi pracovného procesu a tým zabezpečenie bezpečnosti práce sa riadi požiadavkami obsiahnutými v nasledovných základných predpisoch:

Zákon č. 311/2001 Zz Zákonník práce v znení neskorších predpisov(Zákon č. 341/ 2011),

Zákon NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečností a ochrane zdravia pri práci v znení  neskorších predpisov,

Nariadenie vlády SR  č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

Vyhláška SÚBP č.59/1982, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečností práce a technických zariadení v znení neskorších noviel(484/1990 Zb., 374/1990 Zb.)

Vyhláška MPSVaR č.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch a nariadeniach na zaistenie BOZP.

Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ( 237/ 2000 Z.z., 532/2002 Z.z.)

Ďalej pri realizácii stavby je potrebné sa riadiť ustanoveniami zakotvenými v normách :

STN 34 31 08 Bezpečnostné predpisy o zachádzaní s elektrickými zariadeniami osobami, bez

elektrotechnickej kvalifikácie,

STN 05 06 10 Bezpečnostné predpisy pre zváranie plameňom a rezanie kyslíkom,

STN 27 01 04 Zdvíhacie zariadenie

STN 73 23 10 Prevádzanie murovaných konštrukcií,

STN 73 24 00 Prevádzania a kontrola betónových konštrukcií,

STN 73 26 10 Prevádzanie oceľových konštrukcií,

STN 73 31 50 Tesárske práce stavebné,

STN 73 81 06 Ochranné a záchytné konštrukcie,

STN 34 10 10 Všeobecné predpisy pre ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím,

STN 92 0201-2 Požiarna bezpečnosť stavieb – spoločné ustanovenia

B2.7 Protipožiarne zabezpečenie stavby

Podmienky na ochranu pred požiarmi ustanovuje zákon č. 314/2001 Z. z. Základné technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb uvádza vyhláška č. 94/2004 Z. z. Tieto predpisy udávajú základné kritériá pre návrh protipožiarnych opatrení - požiarne riziko, veľkosť požiarnych úsekov, únikové cesty a odstupové vzdialenosti a požiadavky na prístupové komunikácie na protipožiarny zásah. Šírka vozovky min. 3 m a únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla min. 80 kN. V prípade požiaru je na stavenisko možný prístup zásahových požiarnych vozidiel z ulice Ružová a ulice Tichá. Upozorňujeme na povinnosť vybaviť všetky budovy zariadenia staveniska, ako aj miesta, kde sa manipuluje s otvoreným ohňom hasiacimi prístrojmi podľa príslušných požiarnych predpisov.

Riešená stavba je podľa STN 73 0802 klasifikovaná ako nevýrobná. Členenie stavby na požiarne úseky ostáva pôvodné. Požiarne riziko požiarneho úseku sa nemení. V riešenej stavbe nedochádza ku zmene účelu užívania jednotlivých priestorov, preto je uvažované s pôvodným počtom osôb. Únikové cesty ostávajú pôvodné bez zmeny.

Konštrukčný celok stavby je nehorľavý.  V rámci novovytvorených stavebných konštrukcii sú použité materiály s reakciou na oheň A2 s1d0 - nehorľavé. V styku s terénom sa navrhuje tepelná izolácia (nenasiakavá) triedy reakcie na oheň aspoň E v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0.

Stavebné konštrukcie vyhovujú požiarnej odolnosti. Príjazd mobilnej hasičskej techniky je zabezpečený po miestnej komunikácii k vstupom. Miestna spevnená prístupová komunikácia končí bližšie ako 30,00 m od stavby.

Vykurovanie sa nemení ostáva pôvodné.  Zmenou stavieb skupiny II nie je opakované zväčšovanie stavby, resp. požiarneho úseku, t.z. že nevznikajú dodatočné požiadavky na zásobovanie vodou na hasenie požiarov.

Počet hasiacich prístrojov sa nemení ostáva pôvodné osadenie.

B2.8 Zariadenie civilnej ochrany a jeho mierové využitie

V objekte nie je riešené zariadenie civilnej ochrany

B2.9 Stanovenie ochranných pásiem

Projekt nerieši a nenaruší existujúce ochranné pásma. Územie výstavby sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme charakteru ochrany prírody a ochrany kultúrne cenných lokalít, pri výstavbe sa nezasahuje do chránených objektov.

B2.10 Koordinačné opatrenie v prípade inej súbežnej výstavby v priestore alebo blízkosti stavby

V blízkosti navrhovanej stavby sa neuvažuje so súčasnou a súbežnou výstavbou iných objektov a stavieb, preto nie je potrebné vytvárať opatrenia na súbeh stavieb.

B3. Búracie práce

V súvislosti s projektom vznikajú búracie- asanačné práce. A to vybúranie časti strešnej krytiny, odstránenie keramických obkladov fasády. Vybúranie nášľapných povlakových vrstiev, vybúranie všetkých dverných a okenných konštrukcií nachádzajúcich sa vo fasáde, osekanie ostení a častí zdegradovanej omietky, demontáž klampiarskych a zámočníckych konštrukcií, vybúranie prestupov pre vzduchotechniku.

B4. Zemné práce

Súčasťou stavebných úprav sú potrebné zemné práce V rámci objektu je nutné urobiť výkopové práce zateplenie základov budovy a taktiež dotvorenie chodníkov. Výkop sa urobí do hĺbky 0,9 m pod upravený terén. Následne sa urobia nové odkvapové chodníky, ktoré budú ohraničené parkovými obrubníkmi.

B5. Podzemná voda

Pri zemných prácach nedôjde k styku s podzemnou vodou.

B6. Kanalizácia

V danej lokalite je vybudovaná verejná kanalizácia. Odvádzanie splaškových vôd je riešené napojením na existujúcu prípojku, cez existujúce areálové rozvody splaškovej kanalizácie vedených okolo objektu. Stavebnými úpravami nerobíme zásah do kanalizačného systému. V súvislosti so zatepľovaním sa demontujú žľaby a zvody na budove, tak aby sa neporušili a po zateplení budovy a úpravách strechy sa použijú nazad s potrebným rozšírením. Zvody sa osadia na tie iste miesta ako sa nachádzali a napoja sa cez existujúce lapače strešných splavenín do existujúcej kanalizácie.

V rámci projektu je potrebné napojenie rekuperačných jednotiek a zaústenie odvodu kondenzu do existujúcej splaškovej kanalizácie.

B7. Zásobovanie vodou

Budova je zásobovaná  pitnou vodou z existujúcej prípojky z verejného vodovodu. V rámci projektu je nutné urobiť napojenie rekuperačných jednotiek na studenú vodu, z existujúceho rozvodu studenej vody. Všetky ostatné rozvody studenej vody ostanú bezo zmien.

B8. Teplo a palivá

Pôvodná vykurovacia sústava pozostáva z plynovej kotolne a vykurovacej sústavy s panelovými vykurovacími telesami. V plynovej kotolni sú osadené dva liatinové plynové kotle Protherm 50 KLOM, každý o výkone 44,5kW. Teplota vykurovacej vody je regulovaná pomocou ekvitermickej regulácie zabudovanej v kotloch. Teplota v objekte je riadená aj pomocou programovatelného priestorového termostatu. Poistné zariadenie kotolne ostáva nezmenené - beztlaková expanzná nádoba 100l. Odvod spalín je do komína. Na prípravu teplej vody slúžia elektrické zásobníkové ohrievače vody EOV 52 umiestnené v umývarke pri triedach a 300 litrový zásobník umiestnený v miestnosti č. 1.18.Plynové kotle sú zapojené v kaskáde na anuloid, na ktorý je napojená vykurovacia sústava s troma vetvami. Každý kotol má vlastné čerpadlo v kotlovom okruhu. Obeh teplonosnej látky vo vykurovacej sústave zabezpečuje obehové čerpadlo MAGNA3 40-80 F.

Navrhované je hydraulické vyregulovanie sústavy pomocou regulačných ventilov, termostatických hlavíc inštalovaných na vykurovacie telesá a zónovej bezdrôtovej regulácie. Vykurovacia sústava je teplovodná s upraveným teplotným spádom 70/49 °C s núteným obehom vody, dvojrúrková. Vzhľadom na zateplenie objektu je potrebné znížiť teplotný spád v nastaveniach ekvitermickej regulácie kotlov. Čerpadlo vykurovacej sústavy Magna3 40-80 F bude potrebné na staviť na nové parametre:

Vykurovacia sústava je rozdelená na tri vykurovacie vetvy. Dve vetvy sú vedené pri stene z plasthlinikového potrubia. Jedna vetva napája vykurovacie telesá na ľavej strane budovy a druhá vetva na pravej strane budovy. Tretia vetva napája zásobníkový ohrievač v miestnosti 1.18, ktorý sa odpojí.

Pre správne fungovanie zónovej regulácie bolo potrebné vyhotoviť na niektorých miestach (viď PD.) nové rozvody - napojenie skupiny vykurovacích telies rovnakej zóny z jedného miesta, tak aby bolo možne na prívode do zóny inštalovať zónový ventil. Nové rozvody budú vyhotovené z rovnakého materiálu ako existujúce rozvody - t.j. plasthlinikové potrubie. V najvyšších miestach sústavy budú osadené automatické odvzdušňovacie ventily alebo manuálne odvzdušňovacie ventily, tak aby sa dala sústava odvzdušniť. V najnižších miestach sústavy budú osadené výtokové kohúty, guľového kohúty alebo guľového kohúty s odvodnením, tak aby sa sústava dala vypustiť. Všetky potrubia sú vyspádované 0,3% spádom.

Existujúce vykurovacie telesá sú vyhovujúce panelové prevažne dvojradové s bočným pripojením. Všetky vykurovacie telesá ostanú zachované.

Príprava teplej vody

Príprava teplej vody bude riešená pomocou tepelného čerpadla vzduch/voda. V miestnosti 1.18 bude osadené tepelné čerpadlo so zásobníkom teplej vody 300 litrov. V sociálnych zariadeniach pri triedach bude umiestnené splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda s objemom zásobníka 120 litrov -2ks.

B9. Rozvod elektrickej energie

Budova je napojená na existujúcu elektrickú prípojku. Súčasťou projektu je rekonštrukcia existujúcej svetelnej a zásuvkovej inštalácie. Vzhľadom na to, že existujúce rozvody sú zhotovené hliníkovými vodičmi a káblami, ktoré v miestach pripojené a svorkovaní sú značne opotrebované a opálené a nespĺňajú nároky STN 33 200.

V súvislosti z elektroinštaláciou je nutné vymeniť aj celé osvetlenie, za úsporné LED svietidlá s automatickým stmievaním.

Svetelná inštalácia: Inštalácia bude vykonaná plochými medenými káblami CYKY a CYKYlo – J,O  3,4,5x 1,5 mm2. Bude vedená  prevažne v podhľade. Ovládanie jednotlivých svetelných obvodov bude vykonané jednopolovými spínačmi umiestnenými vo výške 1,5 m nad podlahou, prípadne nad úrovňou jestvujúceho obkladu tak, aby neboli prekrývané nábytkom, alebo dverami.

V miestnostiach herní, v ktorých sa uvažuje permanentný výskyt osôb, bude za spínačom zaradený pohybový senzor s prítomnostnou funkciou  na reguláciu intenzity osvetlenia v závislosti od denného svetla. Na komunikačných priestoroch a sociálnych zariadeniách bude spínanie najmä prostredníctvom senzoru

Zásuvková inštalácia: Zásuvkové obvody budú vyhotovené káblom CYKY a CYKYlo -J 3x2,5 mm2  - v prípade zásuviek 230V/16, V kuchyni v stredovom ostrovčeku inštalované povrchové zásuvky na konzole. Zvedenie v inštalačnej rúrke. Pripojenie elektrických spotrebičov a prístrojov treba previesť podľa STN 33 21 80,.. Elektroinštaláciu v kúpeľni treba previesť podľa STN 33  2007:2002. Zásuvku v kúpeľni treba montovať v zóne III. min. 1,5 m od úrovne podlahy.

Bleskozvod:

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche je zabezpečená:-

samočinným odpojením napájania v sieti TN-S podľa STN 33 2000-4-41:2007 čl.413.1, ochranný prístroj – v našom prípade istič

doplnkovým pospájaním podľa STN 33 2000-4-41:2007 čl. 415.2.,-realizuje sa , ak nie je možné dosiahnúť v stanovenom čase samočinné odpojenie.

doplnkovou ochranou prúdovým chráničom podľa

Ochrana pred účinkami statickej elektriny: rozsah opatrení závisí od pravdepodobnosti výskytu elektrických nábojov a pravdepodobnosti výskytu nebezpečného prostredia.

Ochrana pre úrazom atmosferickou elektrinou rozdeľuje na vonkajšiu ochranu pred bleskom a vnútornú ochranu pred bleskom.

Vnútorná ochrana: V objekte budú nainštalované tieto stupne ochrany. Stupeň „T1“  a „T2“ bude v hlavnom rozvádzači RH.  Vstupujúce vedenia slaboprúdu budú vybavené vlastnými ochr. prvkami. Všetky vodivé potrubia vstupujúce do objektu, ako aj všetky kovové vodivé prvky v budove, najmä rovody vody, plynu, vykurovania...  musia byť vodivo pripojené na hlavnú prípojnicu vyrovnania potenciálov PVP prostredníctvom H07V-U 1x25 z.ž., ktorá bude umiestnená v RH . Svorkovnica bude pripojená na uzemnenie  - pomocou zemniacich tyčí.

Vonkajšia ochrana:

Bleskozvodová sústava je na predmetnej streche objektu navrhnutá ako  mrežová vodičom FeZn Ø 8 mm. Doplnená pomocnými zachytávačmi.  I na ďalších vyčnievajúcich predmetoch  bude  urobený pomocný zachytávač.  Pripevnenie na komín môže byť zrealizované iba prostredníctvom izolovaných držiakov. Zachytávacie vedenie je umiestnené tak , aby žiadny bod strechy nebol od neho vzdialený viac ako 10 m.

Bleskozvod pozostáva zo siedmich jestvujúcich zvodov,  ktoré sú napojené na vývody jestvujúceho základového zemniča. Sústava na streche sa v celosti demontuje, okrem vývodov základového zemniča. Nová sústava sa na ne napojí.  Kovový revízny rebrík a pod sa napojí na zbernú sústavu tak, aby boli prepojené v min v 2  miestach pripojovacími svorkami SP1.

B10. Ostatná energia

Projekt nerieši túto časť.

B11. Vonkajšie osvetlenie

Projekt nerieši vonkajšie osvetlenie.

B12. Oznamovacie zariadenia a slaboprúdové rozvody

Projekt nerieši oznamovacie zariadenia a slaboprúdové rozvody. Jestvujúce slaboprúdové rozvody je nutné zachovať.

B13. Vzduchotechnika a chladenie

REKUPERÁCIA A VETRANIE : Účelom návrhu vzduchotechniky je zabezpečenie vetrania pri modernizácii budovy materskej školy, a zníženia energetickej náročnosti budovy. Návrh vzduchotechniky je rozdelený na vetranie kuchyne a jednotlivých tried.

Triedy

Vetranie priestorov škôlky zabezpečujú dve VZT rekuperačné jednotky osadené na streche objektu. Rekuperačné

jednotky zabezpečujú prívod minimálneho množstva čerstvého vzduchu pre miestnosti tried, toaliet a umyvárky.

Vetranie priestorov škôlky je riešené rovnotlakom. Vetranie bude zabezpečené pre každú triedu samostatne.

Jednotka nasáva čerstvý vzduch v exteriéry, filtruje, ohreje rekuperáciou, podľa potreby dohreje el.

dohrevom. Odvod vzduchu je priamo z triedy ktorý sa filtruje rekuperuje a vyfukuje do vonkajšieho prostredia. Na

zníženie hlučnosti sú vložené do prívodného a odvodného potrubia tlmiče hluku. V triedach je distribúcia vzduchu

cez prívodné výustky a reguláciou vo vertikálnom a horizontálnom smere. Odvod vzduchu je cez anemostaty osadené v sadrokartónovej časti a cez tanierové ventily v miestnosti hygieny v podhľade rastra. Jednotka obsahuje obtok na využívanie systému freecooling. Vetracia jednotka obsahuje doskový rekuperátor. Ovládanie rekuperačnej jednotky bude umiestnené v triede bez možnosti zásahu detí.

VETRANIE KUCHYNE:

Vetranie kuchyne bolo zabezpečené odvodným ventilátorom. Jestvujúci ventilátor bude demontovaný.

Navrhnutý je digestor je nad spotrebičmi celej dĺžke a s presahom min 200mm. Digestor obsahuje lapače tukov,

osvetlenie. Odvod vzduchu bude zabezpečovať ventilátor umiestnený v kuchyni pod stropom. Odpadný vzduch

z kuchyne bude vyvedený fasádu a vyfukovaný do exteriéru cez výfukový kus s úkosom. Na stene v interiéry bude uzatváracia tesná klapka na zamedzenie spätného prúdenia vzduchu s ovládanim na servo s vratnou pružinou. El. nápajanie a zároveň ovládanie ventilátora bude so skrinky umiestnenej v kuchyni. Presné umiestnenie bude

upresnené počas realizácie s dodávateľom kuchyne a stavby. Výkon vzduchotechniky bude možné regulovať podľa

potreby. Riadenie bude podľa potreby ručne. Vetranie kuchyne bude spúšťane nepravidelne, len podľa potreby

personálu. Použitie nových a jestvujúcich distribučných elementov neprekročí hygienickými predpismi stanovené hodnoty hluku, pre pracoviská podobného charakteru. Na prívod a odvod vzduchu sú navrhnuté potrubné tlmiče hluku.

B14. Iné prípadne nadzemné vedenia

Pri objekte sa nachádza telekomunikačné vedenie, v rámci projektu sa nerobí žiaden zásah.

B15. Požiadavky na súčinnosť strojov a zariadení  technického a technologického vybavenia stavby.

Projekt nerieši túto časť. Stavba je nevýrobného charakteru

Vysvetlivky

---------- Etapa 2