STAVBA			: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ RUŽOVÁ, PIEŠŤANY

DRUH STAVBY			: Stavebné úpravy

TYP STAVBY			: Budova pre školstvo

MIESTO STAVBY		: Ružová 2229/2, 921 01 Piešťany

K.ú. Piešťany

číslo parcely C-KN 8248,8249/1

INVESTOR           	: MESTO PIEŠŤANY

Adresa			: Námestie SNP 3,

921 45 Piešťany

E. TEPLOTECHNICKÝ POSUDOK s energetickým projektovým hodnotením

Zodpovedný  projektant					: Ing. Marcel Zsóka PhD.

: Janka Kráľa 48/43,

: 936 01 Šahy

Autor projektu	: ArchArt s.r.o

: 018 41 Dubnica nad Váhom

: Obrancov mieru 344/2

Vypracoval							: Ing. Zdenka Maťagová

Stupeň projektovej dokumentácie	: Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu

Dátum						: 12/2016

1. Identifikačné údaje

| Názov projektu: | Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Ružová, Piešťany |
| --- | --- |
| Miesto stavby: | K.ú. Piešťany číslo parcely C-KN 8248,8249/1 |
| Kraj: | Trnavský |
| Investor: | Mesto Piešťany |
| Charakter stavby: | Stavebné úpravy |
| Kategória stavby: | Budova pre školstvo |
| Stupeň PD : | Dokumentácia stavebné povolenie a realizáciu stavby |
| Vypracoval: | Ing. Zdenka Maťagová, |
| Dátum: | 12/2016 |

2.Základné údaje charakterizujúce  stavbu

Budova materskej školy sa nachádza v meste Piešťany na ulici Ružová. Budova materskej školy má svoj účel a funkciu ustanovené v § 28 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, podľa ktorého slúži ako budova pre predškolskú prípravu detí.

Požiadavkou objednávateľa bolo aby sa na budovy urobili také stavebné úpravy aby bola stavba energeticky čo najviac úsporná, pretože existujúci stav je po energetickej a taktiež aj architektonickej stránke nevyhovujúci. Cieľom bolo zníženie energetickej náročnosti budovy v súvislosti so zákonom č. 555/2005 Z.z- O energetickej hospodárnosti budov s tým súvisia tepelnotechnické a technické požiadavky.

Vychádzajúc z energetického auditu je nutné konštatovať, že objekt materskej školy nevyhovel ustanoveniam normy STN 73 0540-2(2012) pre výpočet tepla na vykurovanie objektu a jeho energetická náročnosť vysoko prevyšuje normové hodnoty, pre daný typ a spôsob využívania objektu.

Materská škola je v pôvodnom riešení nepodpivničená, jednopodlažná s plochou strechou strechou. Pôdorysný tvar objektu je zložený z 3 obdĺžnikových častí s celkovými rozmermi približne 48x38 m. Objekt je napojený na existujúce inžinierske siete. Budova je prístupná z miestnej komunikácie ul. Považská.

V pôvodnom riešení pozostáva budova z 2 tried, kde triedy pozostávajú zo spálne, šatne pre deti a umývarne ( celkom pre 46 detí). Ďalej sa tu nachádza technické , hygienické a administratívne zázemie budovy.  Realizáciou projektu nedôjde k zmene dispozície.

Budova bola vytvorená tradičnou murovanou technologiou z keramických tvárnic CDm hr. 375 mm, a taktiež v miestach pod oknami boli použité panely z autoklávového betónu hr. 240 mm spolu s prímurovkou hr. 120 mm z keramických tvárnic, nosné steny a priečky sú z keramických tvárnic. Obvodový plášť tvorí vonkajšia vápennocementovou omietkou. Stropy sú z tvorené zo stropných panelov. Základy sú predpoklad pásy z prostého betónu prekladané kameňom. Na udove prebehli niektoré rekonštrukčné práce, ktoré súvisia z výmenou okenných konštrukcií a zateplením strešnej konštrukcie. Vzhľadom na nové technické podmienky je potrebné všetky okenné konštrukcie vymeniť. Na budove už prebehli nejaké stavebné práce spojené z rekonštrukciou strechy, kde boli do pôvodných skladieb dodané tepelné izolácie z EPS 2X 50 mm. V šasti kde je vyššia strecha sa táto konštrukcia nebude meniť – strecha sa doteplí v podhlade minerálnou vlnou hr. 120 mm (  = 0,032 W/mK), v časti kde je znížená časť, je nutné strechu otvoriť a strechu dotepliť zhora minerálnou vlnou hr. 150 mm (  = 0,034 W/mK),

Vzhľadom na to, že existujúci stav z hľadiska STN 73 0540-2 (2012) je  nevyhovujúci, bolo nutné urobiť nasledovné úpravy a to: zatepliť celú stavbu kontaktným zatepľovacím systémom z vonkajšieho priestoru s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 200, a 150 mm ( zateplenie realizovať so zapustenými kotvami), ( resp. XPS hr. 120 mm pre sokle min 0,9 m pod terén), je nutné dotepliť strešnú konštrukciou tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 150 mm.( nižšia strecha), zatepliť podhľad  ( vyššia časť strechy )- minerálnou vlnou hr. 120 mm.  Zateplenie podlahy na teréne nie je funkčne a ani technicky uskutočniteľné. ( pred tepelnu izoláciu je nutné dať Parozábranu –( n min 500 000).

Okenné konštrukcie pozostávaju z plastových profilo z tepelnoizolačným dvojsklom, tvšetky okenné konštrukcie je potrebné vymeniť za plastové s tepelnoizolačným trojsklom. Minimálne teplo-technické vlastnosti sú: Uf- 1,0 W/m2K. Zasklenie tepelnoizolačným trojsklom 4-16-4-16-4, Ug = 0,6 W/m2K. Celková priepustnosť slnečného žiarenia g= 53 %. Pripojovaciu škáru je nutné riešiť cez komprimačnú pásku a fólie.

Vykurovanie celého objektu v pôvodnom stave je zabezpečené pôvodným kotlom na plyn, príprava TV je v zásobníkovom ohrievači 50 +120 l. Všetky miestnosti posudzovanej budovy sú vykurované.  Požadované vnútorné teploty v teplotných zónach sa nikdy vzájomne nelíšia o viac ako 4K. Vo výpočte uvažujem  jednu teplotnú zónu.

Zhľadiska zníženia energetickej náročnosti je nutné urobiť vyregulovanie celého vykurovacieho systému a taktiež výmena zastaralých častí a výmena zásobníka TV za zásobník z tepelným čerpadlom. K zníženiu energetickej potreby čiastočne prispeje aj výmena existujúcich žiarovkových a žiarivkových svietidiel za LED svietidlá.

Energetický posudok hodnotí objekt z hľadiska tepelnej ochrany stavebných konštrukcií a budov, s preukázaním splnenia piatich kritérií.

Zahŕňa stanovenie predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy podľa STN 73 0540 -2 /Z1 a „ slúži na vzájomné porovnanie budov pri zohľadnení vplyvu osadenia budovy vzhľadom na svetové strany, tepelnotechnickú kvalitu stavebných konštrukcií a normalizovaný spôsob užívania. Nie je hodnotením skutočnej spotreby energie v konkrétnych podmienkach. „(STN 73 0540-2/z1)

3.	Východiskové podklady

[1] Podklady stavebnej časti

[2] Zákon č. 50/1976 Z. z.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný zákon) v znení zákona

237/2000 Z.z

[3] STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.

Tepelná ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky (2012)

[4] STN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov.  Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.

Tepelná ochrana budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov (2012)

[5] STN EN 15603 Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického

hodnotenia. (2008)

[6] STN EN ISO 13370 Tepelno-technické vlastnosti budov. Šírenie tepla zeminou. Výpočtové metódy.

[7] STN EN ISO 13790 + NA Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie

a chladenie (2008)

[8] Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[9] Vyhláška č. 364/2012 MDVRR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu  z 12.novembra 2012

[10] M. Halahyja a kolektív : Stavebná tepelná technika, akustika a osvetlenie, Bratislava, 1985

[11] Sternová, Z. a kolektív : Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov, Bratislava, 2010

4.	Predmet tepelno-technického posudku

Posudok je vypracovaný na základe platných požiadaviek legislatívy v zmysle Zákona č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov ktorý „ ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov." (Zákon č. 555/2005 Z.z.).

Predmetom posúdenia sú obalové konštrukcie budovy ako celku, v zmysle platných požiadaviek STN 73 0540, ktoré platia „ pre celý rozsah budov pozemných stavieb, bytových a nebytových s trvalým pobytom ľudí, ktorých pobyt vo vnútornom priestore alebo jeho funkčne vymedzenej časti trvá počas jedného dňa viac ako 4 hodiny a opakuje sa pri trvalom užívaní budovy viac ako raz týždenne." (STN 73 0540-2).

5. Normatívne požiadavky na spracovanie tepelno-technického posúdenia

„Pri návrhu stavebných konštrukcií a priestorov vymedzených určeným stavom vnútorného prostredia bytových a nebytových budov sa požadujú kritériá minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie (maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U), minimálnej teploty vnútorného povrchu (hygienické kritérium), kritérium minimálnej výmeny vzduchu a maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie (energetické kritérium)". (STN 73 0540)

Požiadavky sú uvedené v jednotlivých častiach posúdení, kde sú uvedené aj okrajové podmienky.

6. Teplo- technický posudok

6.1 FYZIKÁLNE POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

6.1.1 Úvod

„ Pri návrhu stavebných konštrukcií a budov sa požaduje splnenie kritéria minimálnych tepelnoizolačných

vlastností stavebnej konštrukcie (maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U), minimálnej teploty vnútorného povrchu (hygienické kritérium),minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti (kritérium výmeny vzduchu), maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie (energetické kritérium). Požaduje sa stanoviť potrebu

tepla na vykurovanie s preukázaním predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy (kritérium

minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov). „STN 73 0540- 2 (2012)

Pre posúdenie rodinného domu na jednotlivé kritéria boli stanovené tieto okrajové podmienky:

Vlastnosti vnútorného prostredia :

- teplota vnútorného vzduchu  je θai = 22 °C,

- relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu je  φi= 50 %

Vlastnosti vnútorného prostredia pre lokalitu Piešťany:

- teplota vonkajšieho  vzduchu  je θe= -11 °C,

- relatívna vlhkosť vonkajšieho  vzduchu je  φe= 83 %

- teplota vzduchu v nevykurovanom priestore je θe= 10 °C,

- relatívna vlhkosť vonkajšieho  vzduchu je  φe= 50 %

„ - Odpor pri prestupe tepla na vonkajšom povrchu konštrukcie je Rse = 0,04 m2 .K/W

- pre odvetrané konštrukcie je Rse = 0,08 m2 .K/W

- Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu konštrukcie je Rsi = 0,17 m2.K/W (tepelný tok zhora nadol).

-  Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu konštrukcie je Rsi = 0,10 m2.K/W (tepelný tok zdola nahor).

- Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu konštrukcie Rsi = 0,13 m2.K/W (tepelný tok vodorovne)„ (STN 73 0540-)

6.1.1.1 Požiadavky a kritériá pre obalové konštrukcie budov (fragmenty a kritické detaily)

a.) Posúdenie z hľadiska kritéria minimálnej hodnoty tepelného odporu, respektíve maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla

Stanovenie hodnôt  tepelného odporu, respektíve hodnôt súčiniteľa prechodu tepla bolo urobené existujúcich ako aj navrhovaným fragmentov. Výsledné hodnoty boli porovnané z hodnotami uvedenými v norme STN 73 0540- časť 2 respektíve časť 3.

„S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody v miestnosti v zimnom období a splnenie energetických požiadaviek podľa musia mať steny, strechy, stropy a podlahy vykurovaných alebo klimatizovaných bytových a nebytových (občianskej výstavby) budov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou  ϕi ≤ 80 % taký súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U, alebo tepelný odpor konštrukcie R, aby bola splnená podmienka :“ (STN 73 0540-2)

U ≤ UN, resp. R ≥ RN  (STN 73 0540-2)

kde UN  je normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie vo W/(m2.K) tabuľka č.2;  RN normalizovaná hodnota  tepelného odporu v m2.K/W- tabuľka č.1

Tabuľka č.1 : Doporučené a minimálne hodnoty tepelného odporu podľa STN 730540- úryvok

| Druh konštrukcie |  | Normalizovaná (maximálna) hodnota |  |  | Odporúčaná (požadovaná) hodnota |  |  | Cieľová odporúčaná hodnota |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vonkajšia stena , šikmá strecha nad obytným vykurovaným priestorom so sklonom > 450 |  | 3,0 W/m2.K |  |  | 4,4 W/m2.K |  |  | 6,5 W/m2.K |  |  |
| Strecha plochá a šikmá do 450 |  | 4,9 W/m2.K |  |  | 6,5 W/m2.K |  |  | 9,9 W/m2.K |  |  |
| Strop nad nevykurovaným prostredím |  | 4,8 W/m2.K |  |  | 6,5 W/m2.K |  |  | 9,8 W/m2.K |  |  |
| Strop pod nevykurovaným prostredím |  | 3,9 W/m2.K |  |  | 4,9 W/m2.K |  |  | 6,5 W/m2.K |  |  |
| Stena a strop medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vnútorného vzduchu: | - do 10 K - do 15 K - do 20 K - do 25 K - nad 25 K | Smer tepelného toku W/m2.K |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vodorovne | Zdola nahor | Zhora nadol | vodorovne | Zdola nahor | Zhora nadol | vodorovne | Zdola nahor | Zhora nadol |
|  |  | 0,4 0,7 1,0 1,3 2,0 | 0,4 0,7 1,0 1,2 1,8 | 0,4 0,7 1,0 1,3 2,2 | 0,6 1,1 1,4 1,6 2,2 | 0,6 1,1 1,5 1,8 2,3 | 0,8 1,3 1,7 2,2 3,0 | 0,7 1,20 1,60 2,0 2,60 | 0,9 1,80 2,70 3,10 3,80 | 1,30 2,50 3,70 4,70 6,30 |
| Stena vykurovaného priestoru priľahlá k zemine pri hĺbke zeminy: | - do 0,5m - nad 0,5 m do 2,0 m - nad 2,0m | 2,0 m2.K/W 1,5 m2.K/W 1,2 m2.K/W |  |  | 2,5 m2.K/W 2,0 m2.K/W 1,5 m2.K/W |  |  | 2,5 m2.K/W 2,0 m2.K/W 1,5 m2.K/W |  |  |
| Podlaha nevykurovaného priestoru na teréne: -v úrovni do 0,5 m pod vonkajším terénom a do vzdialenosti 2,0m od vnútorného povrchu obvodovej steny - ostatné prípady |  | 2,3 m2.K/W 1,5 m2.K/W |  |  | 2,5 m2.K/W 2,0 m2.K/W |  |  | 2,5 m2.K/W 2,0 m2.K/W |  |  |

Tabuľka č.2 : Doporučené a maximálne hodnoty tepelného odporu podľa STN 730540

| Druh konštrukcie |  | Normalizovaná (maximálna) hodnota |  |  | Odporúčaná (požadovaná) hodnota |  |  | Cieľová odporúčaná hodnota |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vonkajšia stena , šikmá strecha nad obytným vykurovaným priestorom so sklonom > 450 |  | 0,32 W/m2.K |  |  | 0,22 W/m2.K |  |  | 0,15 W/m2.K |  |  |
| Strecha plochá a šikmá do 450 |  | 0,2 W/m2.K |  |  | 0,15 W/m2.K |  |  | 0,1 W/m2.K |  |  |
| Strop nad nevykurovaným prostredím |  | 0,2 W/m2.K |  |  | 0,15 W/m2.K |  |  | 0,1 W/m2.K |  |  |
| Strop pod nevykurovaným prostredím |  | 0,25 W/m2.K |  |  | 0,20 W/m2.K |  |  | 0,15 W/m2.K |  |  |
| Stena a strop medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vnútorného vzduchu: | - do 10 K - do 15 K - do 20 K - do 25 K - nad 25 K | Smer tepelného toku W/m2.K |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vodorovne | Zdola nahor | Zhora nadol | vodorovne | Zdola nahor | Zhora nadol | vodorovne | Zdola nahor | Zhora nadol |
|  |  | 1,5 1,05 0,8 0,65 0,45 | 1,70 1,10 0,85 0,70 0,50 | 1,35 0,95 0,75 0,60 0,40 | 1,20 0,75 0,60 0,55 0,40 | 1,20 0,75 0,60 0,50 0,40 | 0,85 0,60 0,50 0,40 0,30 | 1,0 0,70 0,55 0,45 0,35 | 0,95 0,50 0,35 0,30 0,40 | 0,60 0,35 0,25 0,20 0,15 |

b.) Posúdenie z hľadiska šírenia vlhkosti v konštrukcii

„ 1. Bez kondenzácie vodnej pary musia byť navrhnuté steny, stropy  a strechy, u ktorých by skondenzovaná vodná para ohrozila ich požadovanú funkciu : 𝑴𝒄=𝟎  Kde:

Mc - je celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary v konštrukcii v (kg/(m2.rok))

2. S obmedzenou kondenzáciou vodnej pary vnútri konštrukcie môžu byť navrhnuté steny, stropy a strechy, u ktorých sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) skondenzovaná vodná para neohrozí funkciu konštrukcie

b) ročná bilancia skondenzovanej a vyparenej vodnej pary je Mv<Mev, kde Mev je celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary a Mv je celoročné množstvo vyparenej vodnej pary v kg/m2.rok

c)celoročné vypočítané množstvo skondenzovanej vodnej pary Mc je nižší ako 0,1 kg/m2.rok u jednoplášťových striech a 0,5 kg/m2.rok u ostatných konštrukcií “ (STN 73 0540-2)

c.) Posúdenie na minimálnu vnútornú povrchovú teplotu (posúdenie kritickej povrchovej teploty na vznik plesní)

„1. Steny, stropy a podlahy

v priestoroch s φi≤80%, musia mať v každom mieste vnútornú povrchovú teplotu θsi (°C), ktorá je bezpečne nad teplotou rosného bodu θdp (°C) a vylučuje riziko vzniku plesní:

θsi  ≥ θsi,80 + Δθsi (°C),“ [STN 73 0540 - 2]

„ θsi  - najnižšia vnútorná povrchová teplota, ktorá sa určí pre najmenej priaznivé vzájomné spolupôsobenie materiálovej skladby a geometrie stavebnej konštrukcie vrátane tepelných mostov“ [ STN 73 0540 - 2 ]

„ θsi,80 - kritická povrchová teplota na vznik plesní zodpovedajúca 80%  relatívnej vlhkosti v tesnej blízkosti vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie pri teplote vnútorného vzduchu θsi a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu φi , pre normalizované podmienky vnútorného vzduchu θai=20 °C, φi =50% , je θsi,80 =12,6 °C,“ (STN 73 0540 - 2 )

Δθsi- bezpečnostná prirážka zohľadňujúca spôsob vykurovania a spôsob užívania miestnosti, Δθsi = 0,5 až 1,0 tlmené, resp. prerušované, s poklesom teploty vnútorného vzduchu θai do 5K “ (STN 73 0540 - 2)

„ 2. Rámy, nepriesvitné a priesvitné výplne otvorov

v priestoroch s φi =50% musia mať na každom mieste povrchovú teplotu θsi,ok (°C)  nad teplotou rosného bodu θdp

θsi,ok  ≥ θsi,ok,N= θdp (°C),“ (STN 73 0540 - 2)

θsi,ok,N - požadovaná normalizovaná hodnota vnútornej povrchovej teploty výplne otvorov v °C

„ θdp - Teplota rosného bodu v °C zodpovedajúca výpočtovej teplote vnútorného vzduchu  θai=20 °C  a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu φi =50% je θdp =9,3°C“ (STN 73 0540 – 2)

„ θsi,ok  - Vnútorná povrchová teplota výplne otvoru  zodpovedajúca výpočtovej teplote vnútorného vzduchu pozdĺž výplne otvoru“ (STN 73 0540 – 2)

6.1.2 Posúdenie z hľadiska minimálnej hodnoty tepelného odporu a z hľadiska šírenia vlhkosti v konštrukcii a výpočet kondenzácie vodnej pary podľa STN 73 0540-2:2012 a  STN 73 0540-3:2012

6.1.2.1 Obvodová stena CDm – súčasný stav

KOMPLEXNÉ POSÚDENIE SKLADBY STAVEBNEJ

KONŠTRUKCIE Z HĽADISKA ŠÍRENIA TEPLA A VODNEJ PARY

podľa EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Názov úlohy : 	Komplexné tepelno-technické posúdenie steny- súčasný stav

ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMIENKY :

Typ hodnotenej konštrukcie : 	Stena vonkajšia jednoplášťová

Korekcia súč. prechodu tepla dU :  	  0.000 W/m2K

Skladba konštrukcie (od interiéru) :

Číslo 	Název 	  D 	Lambda 	      c 	    Ro 	Mi 	    Ma

[m] 	[W/(m.K)] 	[J/(kg.K)] 	[kg/m3] 	[-] 	[kg/m2]

1 	Exist. Omietka 	0,0100 	0,9900 	790,0 	2000,0 	19,0 	 0.0000

2 	Murivo CDm 	0,3750 	0,6900 	960,0 	1450,0 	7,0 	 0.0000

3 	Exist. Omietka 	0,0100 	0,9900 	790,0 	2000,0 	19,0 	 0.0000

Poznámka: D je hrúbka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je merná tepelná kapacita

vrstvy, Ro je objemová hmotnosť vrstvy, Mi je faktor difúzneho odporu vrstvy a Ma je začiatočná zabudovaná vlhkosť vo vrstve.

Okrajové podmienky výpočtu :

Odpor pri prestupe tepla na vnútornej strane Rsi :  	 0.13 m2K/W

dtto pre výpočet kondenzácie a povrch. teplôt Rsi :  	 0.25 m2K/W

Odpor pri prestupe tepla na vonkajšej strane Rse :  	 0.04 m2K/W

dtto pre výpočet kondenzácie a povrch. teplôt Rse :  	 0.04 m2K/W

Návrhová vonkajšia teplota Te :  	-11.0 C

Návrhová teplota vnútorného vzduchu Tai :  	 22.0 C

Návrhová relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu RHe :  	 83.0 %

Návrhová relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu RHi :  	    50.0 %

Mesiac 	Dĺžka[dni] 	Tai[C] 	RHi[%] 	Pi[Pa] 	Te[C] 	RHe[%] 	Pe[Pa]

1 	      31 	  22.0 	 57.1 	1508.8 	  -1.7 	 80.9 	 429.0

2 	      28 	  22.0 	 59.2 	1564.3 	   0.6 	 80.4 	 512.7

3 	      31 	  22.0 	 57.7 	1524.7 	   4.4 	 78.9 	 659.6

4 	      30 	  22.0 	 57.8 	1527.3 	  10.1 	 76.2 	 941.5

5 	      31 	  22.0 	 60.2 	1590.7 	  15.3 	 72.5 	1259.8

6 	      30 	  22.0 	 62.1 	1640.9 	  18.0 	 69.9 	1441.9

7 	      31 	  22.0 	 63.2 	1670.0 	  19.6 	 68.0 	1550.2

8 	      31 	  22.0 	 63.3 	1672.6 	  19.7 	 67.9 	1557.6

9 	      30 	  22.0 	 60.2 	1590.7 	  15.4 	 72.4 	1266.1

10 	      31 	  22.0 	 57.7 	1524.7 	  10.0 	 76.2 	 935.2

11 	      30 	  22.0 	 57.7 	1524.7 	   4.4 	 78.9 	 659.6

12 	      31 	  22.0 	 59.2 	1564.3 	  -0.2 	 80.5 	 483.4

Poznámka: 	Tai, RHi a Pi sú priem. mesačné parametre vnútorného vzduchu (teplota, relatívna vlhkosť a čiastočný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe  sú priem. mesačné parametre v prostredí na vonkajšej strane konštrukcie (teplota, relatívna vlhkosť a čiastočný tlak vodní páry).

Pre vnútorné prostredie bola uplatnená prirážka k vnútornej relativnej vlhkosti : 	 0.0 %

Počiatočný mesiac výpočtu bilancie sa stanovuje výpočtom podľa EN ISO 13788.

Počet hodnotených rokov :  	   1

VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOTENEJ KONSTRUKCIE :

Tepelný odpor a súčiniteľ prestupu tepla podľa EN ISO 6946:

Tepelný odpor konštrukcie R :  	       0.564 m2K/W

Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U :  	      1.363 W/m2K

Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:

Difúzny odpor konštrukcie ZpT :  			1.6E+0010 m/s

Teplotný útlm konštrukcie Ny* podľa EN ISO 13786 :  	     	31.8

Fázový posun teplotného kmitu Psi* podľa EN ISO 13786  :  	12.2 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podľa STN 730540 a EN ISO 13788:

Vnútorná povrchová teplota pri výpočtových podmienkach Tsi,p :  	       12.34 C

Teplotný faktor v návrhových podmienkach f,Rsi,p :  	       0.707

Difúzia vodní páry v návrh. podmienkach a bilancia vodní páry podľa STN 730540:

(bez vplyvu zabudované vlhkosti a slnečnej radiace)

Priebeh teplôt a tlakov pri výpočtových okrajových podmienkach:

rozhraní: 	   i 	  1-2 	  2-3 	   e

theta [C]: 	 16.2 	 15.7 	 -8.7 	 -9.2

p [Pa]: 	 1453 	 1374 	  276 	  197

p,sat [Pa]: 	 1835 	 1783 	  290 	  278

Poznámka: 	theta je teplota na rozhraní vrstiev, p je predpokladaný čiastočný tlak vodní páry na rozhraní vrstiev a p,sat je čiastočný tlak nasýtené vodné pary na rozhraní vrstiev.

Pri vonkajšej návrhové teplote dochádza v konštrukcii ku kondenzácii vodnej páry.

Kond.zóna 	Hranice kondenzační zóny    	Kondenzující množství

číslo 	levá 	[m] 	pravá 		vodní páry [kg/(m2s)]

1 	 0.2280 		 0.3134 	 2.154E-0008

Ročná bilancia skondenzovanej a vyparenej vodnej pary:

Množstvo skondenzovanej vodnej pary za rok Mc,a: 	       0.0261 kg/(m2.rok)

Množstvo vyparenej vodnej pary za rok Mev,a: 	        3.7388 kg/(m2.rok)

Ku kondenzacií dochádza pri vonkajšej teplote nižší než  5.0 C.

Bilancia skondenzovanej a vyparenej vodnej pary podľa STN EN ISO 13788:

Ročný cyklus č.  1

V konštrukcii nedochádza ku kondenzácií počas modelového roka.

Poznámka: Hodnotenie difúzie vodnej pary bolo vyhotovené pre predpoklad 1D šírenia vodnej pary prevažujúcou skladbou konštrukcie. Pre konštrukcie s výraznými systematickými tepelnými mostami je výsledok výpočtu len orientačný. Presnejšie výsledky sa dajú získať pomocou 2D analýzy.

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2 (2012)

Názov konštrukcie                   :  	Obvodová Stena- súčasný stav

Rekapitulácia dat:

Teplota vnútorného vzduchu      Tai =  	22,00 C

Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =  	50,00 %

Hodnotená konštrukcia:

Čislo 	Názov vrstvy 	d [m] 	Lambda [W/mK] 	Mi [-]

1 	Exist. Omietka VPC 	0,010 	     0,990 	19,0

2 	Murivo CDm 	0,375 	     0,690 	7,0

3 	Exist. Omietka VPC 	0,010 	     0,990 	19,0

I. Požiadavka na súčinitel prechodu tepla (čl. 4.1)

Požiadavka        : U,N =  	0,32 W/(m2K)

Vypočítaná hodnota: U  =  	1,363 W/(m2K)

U > U,N ... POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ.

Odporúčaná hodnota Ur1: 	0,22 W/(m2K)

U > Ur1 ... odporúčaná hodnota nie je splnená.

Cieľová hodnota Ur2: 	0,15 W/(m2K)

U > Ur2 ... cieľová hodnota nie je splnená.

II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu (čl. 4.3)

Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne.

Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní:

Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =  	14,52+0,50 = 15,02 C

Vypočítaná hodnota:      Tsi =  	12,34 C

Tsi < Tsi,N ... POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné určiť riešením teplotného poľa.

III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou (čl. 5)

Požiadavky: 	 1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie.

2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0).

3. Množstvo kondenzátu musí byť Ma < 0,5 kg/m2,rok.

Vypočítané hodnoty: 	 V kci dochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii.

Ročné množstvo zkondenzovanej vodnej pary M,c = 0,0261 kg/m2,rok

Ročné množstvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 3,7388 kg/m2,rok

Vyhodnotenie 1. požiadavky musí urobiť projektant.

M,c < M,ev ... 2. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.

M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.

6.1.2.1 Obvodová stena Panely– súčasný stav

KOMPLEXNÉ POSÚDENIE SKLADBY STAVEBNEJ

KONŠTRUKCIE Z HĽADISKA ŠÍRENIA TEPLA A VODNEJ PARY

podľa EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Názov úlohy : 	Komplexné tepelno-technické posúdenie steny- súčasný stav

ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMIENKY :

Typ hodnotenej konštrukcie : 	Stena vonkajšia jednoplášťová

Korekcia súč. prechodu tepla dU :  	  0.000 W/m2K

Skladba konštrukcie (od interiéru) :

Číslo 	Název 	  D 	Lambda 	      c 	    Ro 	Mi 	    Ma

[m] 	[W/(m.K)] 	[J/(kg.K)] 	[kg/m3] 	[-] 	[kg/m2]

1 	Exist. VPC omi 	0,0100 	0,9000 	790,0 	2000,0 	19,0 	 0.0000

2 	Murivo CDm 	0,1200 	0,5100 	960,0 	1450,0 	7,0 	 0.0000

3 	Autokláv panel 	0,2400 	0,2400 	840,0 	680,0 	9,0 	 0.0000

4 	Exist. VPC Omi 	0,0100 	0,9900 	790,0 	2000,0 	19,0 	 0.0000

Poznámka: D je hrúbka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je merná tepelná kapacita

vrstvy, Ro je objemová hmotnosť vrstvy, Mi je faktor difúzneho odporu vrstvy a Ma je začiatočná zabudovaná vlhkosť vo vrstve.

Okrajové podmienky výpočtu :

Odpor pri prestupe tepla na vnútornej strane Rsi :  	 0.13 m2K/W

dtto pre výpočet kondenzácie a povrch. teplôt Rsi :  	 0.25 m2K/W

Odpor pri prestupe tepla na vonkajšej strane Rse :  	 0.04 m2K/W

dtto pre výpočet kondenzácie a povrch. teplôt Rse :  	 0.04 m2K/W

Návrhová vonkajšia teplota Te :  	-11.0 C

Návrhová teplota vnútorného vzduchu Tai :  	 22.0 C

Návrhová relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu RHe :  	 83.0 %

Návrhová relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu RHi :  	    50.0 %

Mesiac 	Dĺžka[dni] 	Tai[C] 	RHi[%] 	Pi[Pa] 	Te[C] 	RHe[%] 	Pe[Pa]

1 	      31 	  22.0 	 57.1 	1508.8 	  -1.7 	 80.9 	 429.0

2 	      28 	  22.0 	 59.2 	1564.3 	   0.6 	 80.4 	 512.7

3 	      31 	  22.0 	 57.7 	1524.7 	   4.4 	 78.9 	 659.6

4 	      30 	  22.0 	 57.8 	1527.3 	  10.1 	 76.2 	 941.5

5 	      31 	  22.0 	 60.2 	1590.7 	  15.3 	 72.5 	1259.8

6 	      30 	  22.0 	 62.1 	1640.9 	  18.0 	 69.9 	1441.9

7 	      31 	  22.0 	 63.2 	1670.0 	  19.6 	 68.0 	1550.2

8 	      31 	  22.0 	 63.3 	1672.6 	  19.7 	 67.9 	1557.6

9 	      30 	  22.0 	 60.2 	1590.7 	  15.4 	 72.4 	1266.1

10 	      31 	  22.0 	 57.7 	1524.7 	  10.0 	 76.2 	 935.2

11 	      30 	  22.0 	 57.7 	1524.7 	   4.4 	 78.9 	 659.6

12 	      31 	  22.0 	 59.2 	1564.3 	  -0.2 	 80.5 	 483.4

Poznámka: 	Tai, RHi a Pi sú priem. mesačné parametre vnútorného vzduchu (teplota, relatívna vlhkosť a čiastočný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe  sú priem. mesačné parametre v prostredí na vonkajšej strane konštrukcie (teplota, relatívna vlhkosť a čiastočný tlak vodní páry).

Pre vnútorné prostredie bola uplatnená prirážka k vnútornej relativnej vlhkosti : 	 0.0 %

Počiatočný mesiac výpočtu bilancie sa stanovuje výpočtom podľa EN ISO 13788.

Počet hodnotených rokov :  	   1

VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOTENEJ KONSTRUKCIE :

Tepelný odpor a súčiniteľ prestupu tepla podľa EN ISO 6946:

Tepelný odpor konštrukcie R :  	       1.257 m2K/W

Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U :  	       0.701 W/m2K

Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:

Difúzny odpor konštrukcie ZpT :  			1.6E+0010 m/s

Teplotný útlm konštrukcie Ny* podľa EN ISO 13786 :  	     	31.8

Fázový posun teplotného kmitu Psi* podľa EN ISO 13786  :  	12.2 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podľa STN 730540 a EN ISO 13788:

Vnútorná povrchová teplota pri výpočtových podmienkach Tsi,p :  	        16.67 C

Teplotný faktor v návrhových podmienkach f,Rsi,p :  	         0.838

Difúzia vodní páry v návrh. podmienkach a bilancia vodní páry podľa STN 730540:

(bez vplyvu zabudované vlhkosti a slnečnej radiace)

Priebeh teplôt a tlakov pri výpočtových okrajových podmienkach:

rozhraní: 	   i 	  1-2 	  2-3 	   e

theta [C]: 	 19.0 	 18.7 	 13.3 	 -9.8 	-10.1

p [Pa]: 	 1321 	 1258 	  979 	  260 	  197

p,sat [Pa]: 	 2195 	 2160 	 1526 	  263 	  258

Poznámka: 	theta je teplota na rozhraní vrstiev, p je predpokladaný čiastočný tlak vodní páry na rozhraní vrstiev a p,sat je čiastočný tlak nasýtené vodné pary na rozhraní vrstiev.

Pri vonkajšej návrhové teplote dochádza v konštrukcii ku kondenzácii vodnej páry.

Kond.zóna 	Hranice kondenzační zóny    	Kondenzující množství

číslo 	levá 	[m] 	pravá 		vodní páry [kg/(m2s)]

1             0.3306          0.3443                               5.493E-0009

Ročná bilancia skondenzovanej a vyparenej vodnej pary:

Množstvo skondenzovanej vodnej pary za rok Mc,a: 	         0.0031 kg/(m2.rok)

Množstvo vyparenej vodnej pary za rok Mev,a: 	          5.2833 kg/(m2.rok)

Ku kondenzacií dochádza pri vonkajšej teplote nižší než  5.0 C.

Bilancia skondenzovanej a vyparenej vodnej pary podľa STN EN ISO 13788:

Ročný cyklus č.  1

V konštrukcii nedochádza ku kondenzácií počas modelového roka.

Poznámka: Hodnotenie difúzie vodnej pary bolo vyhotovené pre predpoklad 1D šírenia vodnej pary prevažujúcou skladbou konštrukcie. Pre konštrukcie s výraznými systematickými tepelnými mostami je výsledok výpočtu len orientačný. Presnejšie výsledky sa dajú získať pomocou 2D analýzy.

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2 (2012)

Názov konštrukcie                   :  	Obvodová Stena- súčasný stav

Rekapitulácia dat:

Teplota vnútorného vzduchu      Tai =  	22,00 C

Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =  	50,00 %

Hodnotená konštrukcia:

Čislo 	Názov vrstvy 	d [m] 	Lambda [W/mK] 	Mi [-]

1 	Exist. VPC omietka 	0,010 	     0,900 	19,0

2 	Murivo CDm 	0,120 	     0,510 	7,0

3 	Autokláv panel 	0,240 	     0,240 	9,0

4 	Exist. VPC Omietka 	0,010 	     0,990 	19,0

I. Požiadavka na súčinitel prechodu tepla (čl. 4.1)

Požiadavka        : U,N =  	0,32 W/(m2K)

Vypočítaná hodnota: U  =  	0,701 W/(m2K)

U > U,N ... POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ.

Odporúčaná hodnota Ur1: 	0,22 W/(m2K)

U > Ur1 ... odporúčaná hodnota nie je splnená.

Cieľová hodnota Ur2: 	0,15 W/(m2K)

U > Ur2 ... cieľová hodnota nie je splnená.

II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu (čl. 4.3)

Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne.

Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní:

Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =  	14,52+0,50 = 15,02 C

Vypočítaná hodnota:      Tsi =  	16,67 C

Tsi < Tsi,N ... POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné určiť riešením teplotného poľa.

III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou (čl. 5)

Požiadavky: 	 1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie.

2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0).

3. Množstvo kondenzátu musí byť Ma < 0,5 kg/m2,rok.

Vypočítané hodnoty: 	 V kci dochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii.

Ročné množstvo zkondenzovanej vodnej pary M,c = 0,0031 kg/m2,rok

Ročné množstvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 5,2833 kg/m2,rok

Vyhodnotenie 1. požiadavky musí urobiť projektant.

M,c < M,ev ... 2. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.

M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ..

6.1.2.2 Obvodová stena Cdm– nový stav

KOMPLEXNÉ POSÚDENIE SKLADBY STAVEBNEJ

KONŠTRUKCIE Z HĽADISKA ŠÍRENIA TEPLA A VODNEJ PARY

podľa EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Názov úlohy : 	Komplexné tepelno-technické posúdenie steny- nový stav

ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMIENKY :

Typ hodnotenej konštrukcie : 	Stena vonkajšia jednoplášťová

Korekcia súč. prechodu tepla dU :  	  0.000 W/m2K

Skladba konštrukcie (od interiéru) :

Číslo 	Název 	  D 	Lambda 	      c 	    Ro 	Mi 	    Ma

[m] 	[W/(m.K)] 	[J/(kg.K)] 	[kg/m3] 	[-] 	[kg/m2]

1 	Exist. VPC omi 	0,0100 	0,9000 	790,0 	2000,0 	19,0 	 0.0000

2 	Murivo CDm 	0,3750 	0,5100 	960,0 	1450,0 	7,0 	 0.0000

3 	Exist. VPC Omi 	0,0100 	0,9900 	790,0 	2000,0 	19,0 	 0.0000

4 	Lepiaca Malta 	0,0040 	0,8000 	920,0 	1400,0 	18,0 	 0.0000

5 	Minerálna Vlna 	0,200	0,0360 	800,0 	140,0 	1,0 	 0.0000

6 	Lep. malta 	0,0030 	0,9000 	920,0 	1300,0 	18,0 	 0.0000

7 	Štrukturovaná 	0,0030 	0,7000 	920,0 	1700,0 	19,0 	 0.0000

Poznámka: D je hrúbka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je merná tepelná kapacita

vrstvy, Ro je objemová hmotnosť vrstvy, Mi je faktor difúzneho odporu vrstvy a Ma je začiatočná zabudovaná vlhkosť vo vrstve.

Okrajové podmienky výpočtu :

Odpor pri prestupe tepla na vnútornej strane Rsi :  	 0.13 m2K/W

dtto pre výpočet kondenzácie a povrch. teplôt Rsi :  	 0.25 m2K/W

Odpor pri prestupe tepla na vonkajšej strane Rse :  	 0.04 m2K/W

dtto pre výpočet kondenzácie a povrch. teplôt Rse :  	 0.04 m2K/W

Návrhová vonkajšia teplota Te :  	-11.0 C

Návrhová teplota vnútorného vzduchu Tai :  	 22.0 C

Návrhová relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu RHe :  	 83.0 %

Návrhová relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu RHi :  	    50.0 %

Mesiac 	Dĺžka[dni] 	Tai[C] 	RHi[%] 	Pi[Pa] 	Te[C] 	RHe[%] 	Pe[Pa]

1 	      31 	  22.0 	 57.1 	1508.8 	  -1.7 	 80.9 	 429.0

2 	      28 	  22.0 	 59.2 	1564.3 	   0.6 	 80.4 	 512.7

3 	      31 	  22.0 	 57.7 	1524.7 	   4.4 	 78.9 	 659.6

4 	      30 	  22.0 	 57.8 	1527.3 	  10.1 	 76.2 	 941.5

5 	      31 	  22.0 	 60.2 	1590.7 	  15.3 	 72.5 	1259.8

6 	      30 	  22.0 	 62.1 	1640.9 	  18.0 	 69.9 	1441.9

7 	      31 	  22.0 	 63.2 	1670.0 	  19.6 	 68.0 	1550.2

8 	      31 	  22.0 	 63.3 	1672.6 	  19.7 	 67.9 	1557.6

9 	      30 	  22.0 	 60.2 	1590.7 	  15.4 	 72.4 	1266.1

10 	      31 	  22.0 	 57.7 	1524.7 	  10.0 	 76.2 	 935.2

11 	      30 	  22.0 	 57.7 	1524.7 	   4.4 	 78.9 	 659.6

12 	      31 	  22.0 	 59.2 	1564.3 	  -0.2 	 80.5 	 483.4

Poznámka: 	Tai, RHi a Pi sú priem. mesačné parametre vnútorného vzduchu (teplota, relatívna vlhkosť a čiastočný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe  sú priem. mesačné parametre v prostredí na vonkajšej strane konštrukcie (teplota, relatívna vlhkosť a čiastočný tlak vodní páry).

Pre vnútorné prostredie bola uplatnená prirážka k vnútornej relativnej vlhkosti : 	 0.0 %

Počiatočný mesiac výpočtu bilancie sa stanovuje výpočtom podľa EN ISO 13788.

Počet hodnotených rokov :  	   1

VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOTENEJ KONSTRUKCIE :

Tepelný odpor a súčiniteľ prestupu tepla podľa EN ISO 6946:

Tepelný odpor konštrukcie R :  	6,325 m2K/W

Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U :  	   0.154 W/m2K

Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:

Difúzny odpor konštrukcie ZpT :  			1.8E+0010 m/s

Teplotný útlm konštrukcie Ny* podľa EN ISO 13786 :  	     	1850.9

Fázový posun teplotného kmitu Psi* podľa EN ISO 13786  :  	19.9 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podľa STN 730540 a EN ISO 13788:

Vnútorná povrchová teplota pri výpočtových podmienkach Tsi,p :  	20.42 C

Teplotný faktor v návrhových podmienkach f,Rsi,p :  	0.952

Difúzia vodní páry v návrh. podmienkach a bilancia vodní páry podľa STN 730540:

(bez vplyvu zabudované vlhkosti a slnečnej radiace)

Priebeh teplôt a tlakov pri výpočtových okrajových podmienkach:

rozhraní: 	   i 	  1-2 	  2-3 	  3-4 	  4-5 	  5-6 	  6-7 	   e

theta [C]: 	 21.2 	 21.1 	 16.3 	 16.3 	 16.2 	-10.7 	-10.7 	-10.7

p [Pa]: 	 1321 	 1257 	  373 	  309 	  285 	  234 	  216 	  197

p,sat [Pa]: 	 2510 	 2499 	 1857 	 1849 	 1845 	  244 	  243 	  243

Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstiev, p je predpokladaný čiastočný tlak vodní páry na rozhraní vrstiev a p,sat je čiastočný tlak nasýtené vodné pary na rozhraní vrstiev.

Pri venkajšej návrhovej teplote nedochádza v konstrukci ku kondenzaci vodne pary.

Množství difundující vodní páry  Gd :  6.737E-0008 kg/(m2.s)

Bilancia skondenzovanej a vyparenej vodnej pary podľa STN EN ISO 13788:

Ročný cyklus č.  1

V konštrukcii nedochádza ku kondenzácií počas modelového roka.

Poznámka: Hodnotenie difúzie vodnej pary bolo vyhotovené pre predpoklad 1D šírenia vodnej pary prevažujúcou skladbou konštrukcie. Pre konštrukcie s výraznými systematickými tepelnými mostami je výsledok výpočtu len orientačný. Presnejšie výsledky sa dajú získať pomocou 2D analýzy.

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2 (2012)

Názov konštrukcie                   :  	Obvodová Stena- nový stav

Rekapitulácia dat:

Teplota vnútorného vzduchu      Tai =  	22,00 C

Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =  	50,00 %

Hodnotená konštrukcia:

Čislo 	Názov vrstvy 	d [m] 	Lambda [W/mK] 	Mi [-]

1 	Exist. VPC omietka 	0,010 	     0,900 	19,0

2 	Murivo CDm 	0,375 	     0,510 	7,0

3 	Exist. VPC Omietka 	0,010 	     0,990 	19,0

4 	Lepiaca Malta 	0,004 	     0,800 	18,0

5 	Minerálna Vlna 	0,200	     0,036 	1,0

6 	Lep. malta 	0,003 	     0,900 	18,0

7 	Štrukturovaná omietka 	0,003 	     0,700 	19,0

I. Požiadavka na súčinitel prechodu tepla (čl. 4.1)

Požiadavka        : U,N =  	0,32 W/(m2K)

Vypočítaná hodnota: U  =  	0,154 W/(m2K)

U < U,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.

Odporúčaná hodnota Ur1: 	0,22 W/(m2K)

U > Ur1 ... odporúčaná hodnota  je splnená.

Cieľová hodnota Ur2: 	0,15 W/(m2K)

U > Ur2 ... cieľová hodnota je splnená.

II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu (čl. 4.3)

Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne.

Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní:

Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =  	14,52+0,50 = 15,02 C

Vypočítaná hodnota:      Tsi =  	20,42 C

Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné určiť riešením teplotného poľa.

III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou (čl. 5)

Požiadavky: 	 1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie.

2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0).

3. Množstvo kondenzátu musí byť Ma < 0,5 kg/m2,rok.

Vypočítané hodnoty: 	 V kci nedochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii.

POŽIADAVKY SÚ SPLNENÉ..

6.1.2.2 Obvodová stena ( autokláv betón) – nový stav

KOMPLEXNÉ POSÚDENIE SKLADBY STAVEBNEJ

KONŠTRUKCIE Z HĽADISKA ŠÍRENIA TEPLA A VODNEJ PARY

podľa EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Názov úlohy : 	Komplexné tepelno-technické posúdenie steny- nový stav

ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMIENKY :

Typ hodnotenej konštrukcie : 	Stena vonkajšia jednoplášťová

Korekcia súč. prechodu tepla dU :  	  0.000 W/m2K

Skladba konštrukcie (od interiéru) :

Číslo 	Název 	  D 	Lambda 	      c 	    Ro 	Mi 	    Ma

[m] 	[W/(m.K)] 	[J/(kg.K)] 	[kg/m3] 	[-] 	[kg/m2]

1 	Om.VPC 	0,0100 	0,9900 	790,0 	2000,0 	19,0 	 0.0000

2 	Murivo CDm 	0,1200 	0,5100 	960,0 	1500,0 	7,0 	 0.0000

3 	Autoklávový pa 	0,2400 	0,2400 	840,0 	680,0 	9,0 	 0.0000

4 	Omítka vápenoc 	0,0100 	0,9900 	790,0 	2000,0 	19,0 	 0.0000

5 	Lepiaca malta 	0,0030 	0,8000 	920,0 	1400,0 	18,0 	 0.0000

6 	Minerálna vlna 	0,1500 	0,0360 	840,0 	40,0 	1,0 	 0.0000

7 	Omietka 	0,0030 	0,7000 	920,0 	1700,0 	19,0 	 0.0000

Poznámka: D je hrúbka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je merná tepelná kapacita

vrstvy, Ro je objemová hmotnosť vrstvy, Mi je faktor difúzneho odporu vrstvy a Ma je začiatočná zabudovaná vlhkosť vo vrstve.

Okrajové podmienky výpočtu :

Odpor pri prestupe tepla na vnútornej strane Rsi :  	 0.13 m2K/W

dtto pre výpočet kondenzácie a povrch. teplôt Rsi :  	 0.25 m2K/W

Odpor pri prestupe tepla na vonkajšej strane Rse :  	 0.04 m2K/W

dtto pre výpočet kondenzácie a povrch. teplôt Rse :  	 0.04 m2K/W

Návrhová vonkajšia teplota Te :  	-11.0 C

Návrhová teplota vnútorného vzduchu Tai :  	 22.0 C

Návrhová relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu RHe :  	 83.0 %

Návrhová relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu RHi :  	    50.0 %

Mesiac 	Dĺžka[dni] 	Tai[C] 	RHi[%] 	Pi[Pa] 	Te[C] 	RHe[%] 	Pe[Pa]

1 	      31 	  22.0 	 57.1 	1508.8 	  -1.7 	 80.9 	 429.0

2 	      28 	  22.0 	 59.2 	1564.3 	   0.6 	 80.4 	 512.7

3 	      31 	  22.0 	 57.7 	1524.7 	   4.4 	 78.9 	 659.6

4 	      30 	  22.0 	 57.8 	1527.3 	  10.1 	 76.2 	 941.5

5 	      31 	  22.0 	 60.2 	1590.7 	  15.3 	 72.5 	1259.8

6 	      30 	  22.0 	 62.1 	1640.9 	  18.0 	 69.9 	1441.9

7 	      31 	  22.0 	 63.2 	1670.0 	  19.6 	 68.0 	1550.2

8 	      31 	  22.0 	 63.3 	1672.6 	  19.7 	 67.9 	1557.6

9 	      30 	  22.0 	 60.2 	1590.7 	  15.4 	 72.4 	1266.1

10 	      31 	  22.0 	 57.7 	1524.7 	  10.0 	 76.2 	 935.2

11 	      30 	  22.0 	 57.7 	1524.7 	   4.4 	 78.9 	 659.6

12 	      31 	  22.0 	 59.2 	1564.3 	  -0.2 	 80.5 	 483.4

Poznámka: 	Tai, RHi a Pi sú priem. mesačné parametre vnútorného vzduchu (teplota, relatívna vlhkosť a čiastočný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe  sú priem. mesačné parametre v prostredí na vonkajšej strane konštrukcie (teplota, relatívna vlhkosť a čiastočný tlak vodní páry).

Pre vnútorné prostredie bola uplatnená prirážka k vnútornej relativnej vlhkosti : 	 0.0 %

Počiatočný mesiac výpočtu bilancie sa stanovuje výpočtom podľa EN ISO 13788.

Počet hodnotených rokov :  	   1

VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOTENEJ KONSTRUKCIE :

Tepelný odpor a súčiniteľ prestupu tepla podľa EN ISO 6946:

Tepelný odpor konštrukcie R :  	5.430 m2K/W

Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U :  	0.179 W/m2K

Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:

Difúzny odpor konštrukcie ZpT :  			1.9E+0010 m/s

Teplotný útlm konštrukcie Ny* podľa EN ISO 13786 :  	     	  1022.8

Fázový posun teplotného kmitu Psi* podľa EN ISO 13786  :  	16.9 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podľa STN 730540 a EN ISO 13788:

Vnútorná povrchová teplota pri výpočtových podmienkach Tsi,p :  	   20.56 C

Teplotný faktor v návrhových podmienkach f,Rsi,p :  	   0.956

Difúzia vodní páry v návrh. podmienkach a bilancia vodní páry podľa STN 730540:

(bez vplyvu zabudované vlhkosti a slnečnej radiace)

Priebeh teplôt a tlakov pri výpočtových okrajových podmienkach:

rozhraní: 	   i 	  1-2 	  2-3 	  3-4 	  4-5 	  5-6 	  6-7 	   e

theta [C]: 	 21.2 	 21.2 	 19.8 	 13.9 	 13.8 	 13.8 	-10.7 	-10.8

p [Pa]: 	 1453 	 1388 	 1098 	  352 	  287 	  268 	  217 	  197

p,sat [Pa]: 	 2522 	 2512 	 2306 	 1587 	 1581 	 1579 	  243 	  242

Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstiev, p je predpokladaný čiastočný tlak vodní páry na rozhraní vrstiev a p,sat je čiastočný tlak nasýtené vodné pary na rozhraní vrstiev.

Pri venkajšej návrhovej teplote nedochádza v konstrukci ku kondenzaci vodne pary.

Množství difundující vodní páry  Gd :  6.902E-0008 kg/(m2.s)

Bilancia skondenzovanej a vyparenej vodnej pary podľa STN EN ISO 13788:

Ročný cyklus č.  1

V konštrukcii nedochádza ku kondenzácií počas modelového roka.

Poznámka: Hodnotenie difúzie vodnej pary bolo vyhotovené pre predpoklad 1D šírenia vodnej pary prevažujúcou skladbou konštrukcie. Pre konštrukcie s výraznými systematickými tepelnými mostami je výsledok výpočtu len orientačný. Presnejšie výsledky sa dajú získať pomocou 2D analýzy.

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2 (2012)

Názov konštrukcie                   :  	Obvodová Stena- nový stav

Rekapitulácia dat:

Teplota vnútorného vzduchu      Tai =  	22,00 C

Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =  	50,00 %

Hodnotená konštrukcia:

Čislo 	Názov vrstvy 	d [m] 	Lambda [W/mK] 	Mi [-]

2 	Murivo CDm 	0,120 	     0,510 	7,0

3 	Autoklávový panel 	0,240 	     0,240 	9,0

4 	Omítka vápenocementová 	0,010 	     0,990 	19,0

5 	Lepiaca malta 	0,003 	     0,800 	18,0

6 	Minerálna vlna 	0,150 	     0,036 	1,0

7 	Omietka 	0,003 	     0,700 	19,0

I. Požiadavka na súčinitel prechodu tepla (čl. 4.1)

Požiadavka        : U,N =  	0,32 W/(m2K)

Vypočítaná hodnota: U  =  	0,179 W/(m2K)

U < U,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.

Odporúčaná hodnota Ur1: 	0,22 W/(m2K)

U > Ur1 ... odporúčaná hodnota  je splnená.

Cieľová hodnota Ur2: 	0,15 W/(m2K)

U > Ur2 ... cieľová hodnota je splnená.

II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu (čl. 4.3)

Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne.

Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní:

Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =  	14,52+0,50 = 15,02 C

Vypočítaná hodnota:      Tsi =  	20,56 C

Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné určiť riešením teplotného poľa.

III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou (čl. 5)

Požiadavky: 	 1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie.

2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0).

3. Množstvo kondenzátu musí byť Ma < 0,5 kg/m2,rok.

Vypočítané hodnoty: 	 V kci nedochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii.

POŽIADAVKY SÚ SPLNENÉ..

6.1.2.3 Podlaha  na teréne- súčasný stav/ nový stav- podlaha ostáva nezmenená

KOMPLEXNÉ POSÚDENIE SKLADBY STAVEBNEJ

KONŠTRUKCIE Z HĽADISKA ŠÍRENIA TEPLA A VODNEJ PARY

podľa EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Názov úlohy : 	Komplexné tepelno-technické posúdenie podlahy na teréne-súčasný stav

ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMIENKY :

Typ hodnotenej konštrukcie : 	Podlaha - výpočet poklesu dotykovej teploty

Korekcia súč. prechodu tepla dU :  	  0.000 W/m2K

Skladba konštrukcie (od interiéru) :

Číslo 	Název 	  D 	Lambda 	      c 	    Ro 	Mi 	    Ma

[m] 	[W/(m.K)] 	[J/(kg.K)] 	[kg/m3] 	[-] 	[kg/m2]

1 	Dlažba keramic 	0,0080 	1,0100 	840,0 	2000,0 	200,0 	 0.0000

2 	Poter cementov 	0,0200 	1,1600 	840,0 	2000,0 	19,0 	 0.0000

3 	Betonová mazan 	0,0700 	1,2300 	1020,0 	2100,0 	17,0 	 0.0000

4 † 	Hydroizolácia 	0,0040 	0,2100 	1470,0 	1070,0 	8550,0 	 0.0000

5 	Podkladový bet 	0,0800 	1,2300 	1020,0 	2100,0 	17,0 	 0.0000

Poznámka: D je hrúbka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je merná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová hmotnosť vrstvy, Mi je faktor difúzneho odporu vrstvy a Ma je začiatočná zabudovaná vlhkosť vo vrstve.

†  vrstva sa neuvažuje pri výpočte tep. odporu, súč. prestupu, tepl. faktoru a poklesu dotyk. teploty

Okrajové podmienky výpočtu :

Odpor pri prestupe tepla na vnútornej strane Rsi :  	 0.17 m2K/W

Odpor pri prestupe tepla na vonkajšej strane Rse :  	 0.00 m2K/W

Návrhová vonkajšia teplota Te :  	 5.0 C

Návrhová teplota vnútorného vzduchu Tai :  	 22.0 C

Návrhová relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu RHe :  	 100.0 %

Návrhová relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu RHi :  	 50.0 %

VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOTENEJ KONŠTRUKCIE :

Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla podľa STN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konštrukcie R :  	0.147 m2K/W

Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U :  	3.152 W/m2K

Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:

Difúzny odpor konštrukcie ZpT :  	5,9h+0010 m/s

Teplota vnútorného povrchu a teplotný faktor podľa STN 730540 a STN EN ISO 13788:

Vnútorná povrchová teplota pri výpočtových podmienkach Tsi,p :  	      11.30 C

Teplotný faktor v návrhových podmienkach f,Rsi,p :  	      0.371

Pokles dotykovej teploty podlahy podľa STN 730540:

Tepelná prijímavosť podlahovej konštrukcie b :  	   1444.12 Ws/m2K

Pokles dotykovej teploty podlahy DeltaT :  		11.34 C

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2 (2012)

Názov konštrukcie                   :  	Podlaha na teréne- súčasný stav/nový stav

Rekapitulácia dat:

Teplota vnútorného vzduchu      Tai =  	22,00 C

Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =  	50,00 %

Hodnotená konštrukcia:

Čislo 	Názov vrstvy 	d [m] 	Lambda [W/mK] 	Mi [-]

1 	Dlažba keramická 	0,008 	     1,010 	200,0

2 	Poter cementový 	0,020 	     1,160 	19,0

3 	Betonová mazanina 	0,070 	     1,230 	17,0

4 	Hydroizolácia 	0,004 	     0,210 	8550,0

5 	Podkladový betón 	0,080 	     1,230 	17,0

I. Požiadavka na súčinitel prechodu tepla (čl. 4.1)

Požiadavka        : U,N =  	0,40 W/(m2K)

Vypočítaná hodnota: U  =  	3,152 W/(m2K)

U > U,N ... POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ.

Odporúčaná hodnota Ur1: 	0,37 W/(m2K)

U > Ur1 ... odporúčaná hodnota nie je splnená.

Cieľová hodnota Ur2: 	0,37 W/(m2K)

U > Ur2 ... cieľová hodnota nie je splnená.

II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu (čl. 4.3)

Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne.

Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní:

Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =  	14,52+0,50 = 15,02 C

Vypočítaná hodnota:      Tsi =  	11,30 C

Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA nie JE SPLNENÁ.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné určiť riešením teplotného poľa.

III. Požiadavka na tepelnú prijímavosť podláh (čl. 4.4)

Požiadavka: veľmi teplá podlaha - b,max,N = 350 W.s^0.5/(m2K)

Vypočítaná hodnota: b =  	1444,13 W.s^0.5/(m2K)

b > b,max,N ... POŽIADAVKA NIE JE SPLNENÁ.

6.1.2.5 Strecha= strecha spoj chodba- starý stav

KOMPLEXNÉ POSÚDENIE SKLADBY STAVEBNEJ

KONŠTRUKCIE Z HĽADISKA ŠÍRENIA TEPLA A VODNEJ PARY

podľa STN EN ISO 13788, STN EN ISO 6946, STN 730540 a ČSN 730540

Názov úlohy : 	Komplexné tepelno-technické posúdenie strechy

ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :

Typ hodnotenej konštrukcie : 	Strecha - tepelný tok zdola nahor

Korekcia súč. prechodu tepla dU :  	  0.000 W/m2K

Skladba konštrukcie (od interiéru) :

Číslo 	Název 	  D 	Lambda 	      c 	    Ro 	Mi 	    Ma

[m] 	[W/(m.K)] 	[J/(kg.K)] 	[kg/m3] 	[-] 	[kg/m2]

1 	Omietka VPC 	0,0100 	0,9900 	790,0 	2000,0 	19,0 	 0.0000

1 	Stropnice s vl 	0,2500 	1,4300 	840,0 	1200,0 	23,0 	 0.0000

2 	Škvára 	0,0500 	0,2700 	750,0 	750,0 	3,0 	 0.0000

3 	Porobet. dosky 	0,1000 	0,1700 	1000,0 	550,0 	7,0 	 0.0000

4 	Poter cementov 	0,0500 	1,1600 	840,0 	2000,0 	19,0 	 0.0000

5 	Isover EPS 100 	0,1000 	0,0390 	1270,0 	21,0 	50,0 	 0.0000

Poznámka: D je hrúbka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je merná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová hmotnosť vrstvy, Mi je faktor difúzneho odporu vrstvy a Ma je začiatočná zabudovaná vlhkosť vo vrstve.

†  vrstva sa neuvažuje pri výpočtu tep. odporu, súč. prestupu tepla a teplotného faktoru

Okrajové podmienky výpočtu :

Odpor pri prestupe tepla na vnútornej strane Rsi :  	 0.10 m2K/W

dtto pre výpočet kondenzácie a povrch. teplôt Rsi :  	 0.25 m2K/W

Odpor pri prestupe tepla na vonkajšej strane Rse :  	 0.04 m2K/W

dtto pre výpočet kondenzácie a povrch. teplôt Rse :  	 0.04 m2K/W

Návrhová vonkajšia teplota Te :  	-11.0 C

Návrhová teplota vnútorného vzduchu Tai :  	 22.0 C

Návrhová relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu RHe :  	 83.0 %

Návrhová relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu RHi :  	    50.0 %

Mesiac 	Dĺžka[dni] 	Tai[C] 	RHi[%] 	Pi[Pa] 	Te[C] 	RHe[%] 	Pe[Pa]

1 	      31 	  22.0 	 46.9 	1239.3 	  -3.7 	 80.9 	 362.6

2 	      28 	  22.0 	 49.3 	1302.7 	  -1.4 	 80.4 	 437.1

3 	      31 	  22.0 	 49.7 	1313.3 	   2.4 	 78.9 	 572.6

4 	      30 	  22.0 	 52.7 	1392.5 	   8.1 	 76.2 	 822.6

5 	      31 	  22.0 	 57.8 	1527.3 	  13.3 	 72.5 	1106.8

6 	      30 	  22.0 	 61.0 	1611.9 	  16.0 	 69.9 	1270.3

7 	      31 	  22.0 	 63.0 	1664.7 	  17.6 	 68.0 	1367.8

8 	      31 	  22.0 	 63.1 	1667.4 	  17.7 	 67.9 	1374.5

9 	      30 	  22.0 	 57.9 	1530.0 	  13.4 	 72.4 	1112.5

10 	      31 	  22.0 	 52.6 	1389.9 	   8.0 	 76.2 	 817.0

11 	      30 	  22.0 	 49.7 	1313.3 	   2.4 	 78.9 	 572.6

12 	      31 	  22.0 	 48.9 	1292.1 	  -2.2 	 80.5 	 409.4

Poznámka: 	Tai, RHi a Pi sú priem. mesačné parametre vnútorného vzduchu (teplota, relatívna vlhkosť a čiastočný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe  sú priem. mesačné parametre v prostredí na vonkajšej strane konštrukcie (teplota, relatívna vlhkosť a čiastočný tlak vodní páry).

Pre vnútorné prostredie bola uplatnená prirážka k vnútornej relativnej vlhkosti : 	  0.0 %

Počiatočný mesiac výpočtu bilancie sa stanovuje výpočtom podľa EN ISO 13788.

Počet hodnotených rokv :  	   1

VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOTENEJ KONŠTRUKCIE :

Tepelný odpor konstrukce R :  	     3.555 m2K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce U :  	     0.271 W/m2K

Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:

Difúzny odpor konštrukcie ZpT :  			4.1E+0010 m/s

Teplotný útlm konštrukcie Ny* podľa EN ISO 13786 :  	                 47.9

Fázový posun teplotného kmitu Psi* podľa EN ISO 13786  :  	    11.2 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podľa STN 730540 a EN ISO 13788:

Vnútorná povrchová teplota pri výpočtových podmienkach Tsi,p :  	       19.85 C

Teplotný faktor v návrhových podmienkach f,Rsi,p :  	       0.935

Difúzia vodní páry v návrh. podmienkach a bilancia vodní páry podľa STN 730540:

(bez vplyvu zabudované vlhkosti a slnečnej radiace)

Priebeh teplôt a tlakov pri výpočtových okrajových podmienkach:

rozhraní: 	   i 	  1-2 	  2-3 	  3-4 	  4-5 	   e

theta [C]: 	 21.1 	 19.5 	 17.9 	 12.6 	 12.3 	-10.6

p [Pa]: 	 1321 	  806 	  793 	  730 	  645 	  197

p,sat [Pa]: 	 2502 	 2272 	 2049 	 1462 	 1425 	  245

Poznámka: 	theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry

na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry  Gd :  1.792E-0008 kg/(m2.s)

Bilancia skondenzovanej a vyparenej vodnej pary podľa STN EN ISO 13788:

Ročný cyklus č.  1

V konštrukcii nedochádza ku kondenzácií počas modelového roka.

Poznámka: Hodnotenie difúzie vodnej pary bolo vyhotovené pre predpoklad 1D šírenia vodnej pary prevažujúcou skladbou konštrukcie. Pre konštrukcie s výraznými systematickými tepelnými mostami je výsledok výpočtu len orientačný. Presnejšie výsledky sa dajú získať pomocou 2D analýzy.

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2 (2012)

Názov konštrukcie                   :  	Strecha- starý stav

Rekapitulácia dat:

Teplota vnútorného vzduchu      Tai =  	22,00 C

Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =  	50,00 %

Hodnotená konštrukcia:

Čislo 	Názov vrstvy 	d [m] 	Lambda [W/mK] 	Mi [-]

1 	Omietka VPC 	0,010 	     0,990 	19,0

2 	Stropnice s vložkami PLM 	0,250 	     1,430 	23,0

3 	Škvára 	0,050 	     0,270 	3,0

4 	Porobet. dosky 	0,100 	     0,170 	7,0

5 	Poter cementový 	0,050 	     1,160 	19,0

7 	Isover EPS 100S 	0,100 	     0,039 	50,0

I. Požiadavka na súčinitel prechodu tepla (čl. 4.1)

Požiadavka        : U,N =  	0,20 W/(m2K)

Vypočítaná hodnota: U  =  	0,271 W/(m2K)

U > U,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.

Odporúčaná hodnota Ur1: 	0,10 W/(m2K)

U > Ur1 ... odporúčaná hodnota nie je splnená.

Cieľová hodnota Ur2: 	0,10 W/(m2K)

U > Ur2 ... cieľová hodnota nie je splnená.

II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu (čl. 4.3)

Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne.

Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní:

Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =  	14,52+0,50 = 15,02 C

Vypočítaná hodnota:      Tsi =  	19,85 C

Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné určiť riešením teplotného poľa.

III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou (čl. 5)

Požiadavky: 	 1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie.

2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0).

3. Množstvo kondenzátu musí byť Ma < 0,1 kg/m2,rok.

Vypočítané hodnoty: 	 V kci dochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii.

V konštrukcii dochádza v modelovom roku ku kondenzácii.

Ročné množstvo zkondenzovanej vodnej pary M,c = 0,0130 kg/m2,rok

Ročné množstvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 2,3340 kg/m2,rok

Vyhodnotenie 1. požiadavky musí urobiť projektant.

Ma,vysl > 0 .... 2. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.

Ma,max > 0,1 kg/m2 ... 3. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.

6.1.2.6 Strecha - nový stav

KOMPLEXNÉ POSÚDENIE SKLADBY STAVEBNEJ

KONŠTRUKCIE Z HĽADISKA ŠÍRENIA TEPLA A VODNEJ PARY

podľa STN EN ISO 13788, STN EN ISO 6946, STN 730540 a ČSN 730540

Názov úlohy : 	Komplexné tepelno-technické posúdenie strechy

ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :

Typ hodnotenej konštrukcie : 	Strecha - tepelný tok zdola nahor

Korekcia súč. prechodu tepla dU :  	  0.000 W/m2K

Skladba konštrukcie (od interiéru) :

Číslo 	Název 	  D 	Lambda 	      c 	    Ro 	Mi 	    Ma

[m] 	[W/(m.K)] 	[J/(kg.K)] 	[kg/m3] 	[-] 	[kg/m2]

1 	Parozábrana 	0,0002 	0,3900 	1700,0 	850,0 	938600,0 	 0.0000

2 	Minerálna vlna	0,1200 	0,0340 	800,0 	140,0 	1,0 	 0.0000

3 	Stropnice s vl 	0,2500 	1,4300 	840,0 	1200,0 	23,0 	 0.0000

4 	Škvára 	0,0500 	0,2700 	750,0 	750,0 	3,0 	 0.0000

5 	Porobet. dosky 	0,1000 	0,1700 	1000,0 	550,0 	7,0 	 0.0000

6 	Poter cementov 	0,0500 	1,1600 	840,0 	2000,0 	19,0 	 0.0000

7 	Isover EPS 100 	0,1000 	0,0390 	1270,0 	21,0 	50,0 	 0.0000

Poznámka: D je hrúbka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je merná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová hmotnosť vrstvy, Mi je faktor difúzneho odporu vrstvy a Ma je začiatočná zabudovaná vlhkosť vo vrstve.

†  vrstva sa neuvažuje pri výpočtu tep. odporu, súč. prestupu tepla a teplotného faktoru

Okrajové podmienky výpočtu :

Odpor pri prestupe tepla na vnútornej strane Rsi :  	 0.10 m2K/W

dtto pre výpočet kondenzácie a povrch. teplôt Rsi :  	 0.25 m2K/W

Odpor pri prestupe tepla na vonkajšej strane Rse :  	 0.04 m2K/W

dtto pre výpočet kondenzácie a povrch. teplôt Rse :  	 0.04 m2K/W

Návrhová vonkajšia teplota Te :  	-11.0 C

Návrhová teplota vnútorného vzduchu Tai :  	 20.0 C

Návrhová relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu RHe :  	 83.0 %

Návrhová relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu RHi :  	    50.0 %

Mesiac 	Dĺžka[dni] 	Tai[C] 	RHi[%] 	Pi[Pa] 	Te[C] 	RHe[%] 	Pe[Pa]

1 	      31 	  22.0 	 57.1 	1508.8 	  -3.7 	 80.9 	 362.6

2 	      28 	  22.0 	 59.2 	1564.3 	  -1.4 	 80.4 	 437.1

3 	      31 	  22.0 	 57.7 	1524.7 	   2.4 	 78.9 	 572.6

4 	      30 	  22.0 	 57.8 	1527.3 	   8.1 	 76.2 	 822.6

5 	      31 	  22.0 	 60.2 	1590.7 	  13.3 	 72.5 	1106.8

6 	      30 	  22.0 	 62.1 	1640.9 	  16.0 	 69.9 	1270.3

7 	      31 	  22.0 	 63.2 	1670.0 	  17.6 	 68.0 	1367.8

8 	      31 	  22.0 	 63.3 	1672.6 	  17.7 	 67.9 	1374.5

9 	      30 	  22.0 	 60.2 	1590.7 	  13.4 	 72.4 	1112.5

10 	      31 	  22.0 	 57.7 	1524.7 	   8.0 	 76.2 	 817.0

11 	      30 	  22.0 	 57.7 	1524.7 	   2.4 	 78.9 	 572.6

12 	      31 	  22.0 	 59.2 	1564.3 	  -2.2 	 80.5 	 409.4

Poznámka: 	Tai, RHi a Pi sú priem. mesačné parametre vnútorného vzduchu (teplota, relatívna vlhkosť a čiastočný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe  sú priem. mesačné parametre v prostredí na vonkajšej strane konštrukcie (teplota, relatívna vlhkosť a čiastočný tlak vodní páry).

Pre vnútorné prostredie bola uplatnená prirážka k vnútornej relativnej vlhkosti : 	  0.0 %

Počiatočný mesiac výpočtu bilancie sa stanovuje výpočtom podľa EN ISO 13788.

Počet hodnotených rokv :  	   1

VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOTENEJ KONŠTRUKCIE :

Tepelný odpor a súčiniteľ prestupu tepla podľa EN ISO 6946:

Tepelný odpor konštrukcie R :  	     7.085 m2K/W

Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U :  	     0.138 W/m2K

Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:

Difúzny odpor konštrukcie ZpT :  			1.0E+0012 m/s

Teplotný útlm konštrukcie Ny* podľa EN ISO 13786 :  	                18054.9

Fázový posun teplotného kmitu Psi* podľa EN ISO 13786  :  	   18.5 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podľa STN 730540 a EN ISO 13788:

Vnútorná povrchová teplota pri výpočtových podmienkach Tsi,p :  	        20.88 C

Teplotný faktor v návrhových podmienkach f,Rsi,p :  	       0.966

Difúzia vodní páry v návrh. podmienkach a bilancia vodní páry podľa STN 730540:

(bez vplyvu zabudované vlhkosti a slnečnej radiace)

Priebeh teplôt a tlakov pri výpočtových okrajových podmienkach:

rozhraní: 	   i 	  1-2 	  2-3 	  3-4 	  4-5 	  5-6 	  6-7 	   e

theta [C]: 	 21.5 	 21.5 	  5.4 	  4.6 	  3.8 	  1.1 	  0.9 	-10.8

p [Pa]: 	 1321 	  268 	  267 	  235 	  234 	  230 	  225 	  197

p,sat [Pa]: 	 2570 	 2569 	  898 	  849 	  800 	  661 	  651 	  241

Poznámka: 	theta je teplota na rozhraní vrstiev, p je predpokladaný čiastočný tlak vodní páry

na rozhraní vrstiev a p,sat je čiastočný tlak nasýtené vodné pary na rozhraní vrstiev.

Pri venkajšej návrhovej teplotě nedochádza v konstrukci ke kondenzaci vodnej pary.

Množství difundující vodní páry  Gd :  1.122E-0009 kg/(m2.s)

Bilancia skondenzovanej a vyparenej vodnej pary podľa STN EN ISO 13788:

Ročný cyklus č.  1

V konštrukcii nedochádza ku kondenzácií počas modelového roka.

Poznámka: Hodnotenie difúzie vodnej pary bolo vyhotovené pre predpoklad 1D šírenia vodnej pary prevažujúcou skladbou konštrukcie. Pre konštrukcie s výraznými systematickými tepelnými mostami je výsledok výpočtu len orientačný. Presnejšie výsledky sa dajú získať pomocou 2D analýzy.

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2 (2012)

Názov konštrukcie                   :  	Strecha- nový stav

Rekapitulácia dat:

Teplota vnútorného vzduchu      Tai =  	20,00 C

Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =  	50,00 %

Hodnotená konštrukcia:

Čislo 	Názov vrstvy 	d [m] 	Lambda [W/mK] 	Mi [-]

1 	Parozábrana 	0,0002 	     0,390 	938600,0

2 	Isover TF Profi 	0,120 	     0,034 	1,0

3 	Stropnice s vložkami PLM 	0,250 	     1,430 	23,0

4 	Škvára 	0,050 	     0,270 	3,0

5 	Porobet. dosky 	0,100 	     0,170 	7,0

6 	Poter cementový 	0,050 	     1,160 	19,0

7 	Isover EPS 100S 	0,100 	     0,039 	50,0

I. Požiadavka na súčinitel prechodu tepla (čl. 4.1)

Požiadavka        : U,N =  	0,20 W/(m2K)

Vypočítaná hodnota: U  =  	0,138 W/(m2K)

U > U,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.

Odporúčaná hodnota Ur1: 	0,15 W/(m2K)

U > Ur1 ... odporúčaná hodnota je splnená.

Cieľová hodnota Ur2: 	0,10 W/(m2K)

U > Ur2 ... cieľová hodnota nie je splnená.

II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu (čl. 4.3)

Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne.

Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní:

Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =  	14,52+0,50 = 15,02 C

Vypočítaná hodnota:      Tsi =  	20,88  C

Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné určiť riešením teplotného poľa.

III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou (čl. 5)

Požiadavky: 	 1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie.

2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0).

3. Množstvo kondenzátu musí byť Ma < 0,1 kg/m2,rok.

Vypočítané hodnoty: 	 V kci nedochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii.

POŽIADAVKY SÚ SPLNENÉ

6.1.2.6 Strecha spojovacia chodba  - nový stav

KOMPLEXNÉ POSÚDENIE SKLADBY STAVEBNEJ

KONŠTRUKCIE Z HĽADISKA ŠÍRENIA TEPLA A VODNEJ PARY

podľa STN EN ISO 13788, STN EN ISO 6946, STN 730540 a ČSN 730540

Názov úlohy : 	Komplexné tepelno-technické posúdenie strechy

ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :

Typ hodnotenej konštrukcie : 	Strecha - tepelný tok zdola nahor

Korekcia súč. prechodu tepla dU :  	  0.000 W/m2K

Skladba konštrukcie (od interiéru) :

Číslo 	Název 	  D 	Lambda 	      c 	    Ro 	Mi 	    Ma

[m] 	[W/(m.K)] 	[J/(kg.K)] 	[kg/m3] 	[-] 	[kg/m2]

1 	Omietka VPC 	0,0100 	0,9900 	790,0 	2000,0 	19,0 	 0.0000

2 	Stropný panel 	0,1500 	1,4300 	840,0 	1200,0 	23,0 	 0.0000

3 	Škvára 	0,0500 	0,2700 	750,0 	750,0 	3,0 	 0.0000

4 	Porobet. dosky 	0,1000 	0,1700 	1000,0 	550,0 	7,0 	 0.0000

5 	Poter cementov 	0,0500 	1,1600 	840,0 	2000,0 	19,0 	 0.0000

6 	Isover EPS 100 	0,1000 	0,0370 	1270,0 	21,0 	50,0 	 0.0000

7 	Minerálna vlna 	0,1500 	0,0360 	1270,0 	21,0 	50,0 	 0.0000

Poznámka: D je hrúbka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je merná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová hmotnosť vrstvy, Mi je faktor difúzneho odporu vrstvy a Ma je začiatočná zabudovaná vlhkosť vo vrstve.

†  vrstva sa neuvažuje pri výpočtu tep. odporu, súč. prestupu tepla a teplotného faktoru

Okrajové podmienky výpočtu :

Odpor pri prestupe tepla na vnútornej strane Rsi :  	 0.10 m2K/W

dtto pre výpočet kondenzácie a povrch. teplôt Rsi :  	 0.25 m2K/W

Odpor pri prestupe tepla na vonkajšej strane Rse :  	 0.04 m2K/W

dtto pre výpočet kondenzácie a povrch. teplôt Rse :  	 0.04 m2K/W

Návrhová vonkajšia teplota Te :  	-11.0 C

Návrhová teplota vnútorného vzduchu Tai :  	 20.0 C

Návrhová relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu RHe :  	 83.0 %

Návrhová relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu RHi :  	    50.0 %

Mesiac 	Dĺžka[dni] 	Tai[C] 	RHi[%] 	Pi[Pa] 	Te[C] 	RHe[%] 	Pe[Pa]

1 	      31 	  22.0 	 57.1 	1508.8 	  -3.7 	 80.9 	 362.6

2 	      28 	  22.0 	 59.2 	1564.3 	  -1.4 	 80.4 	 437.1

3 	      31 	  22.0 	 57.7 	1524.7 	   2.4 	 78.9 	 572.6

4 	      30 	  22.0 	 57.8 	1527.3 	   8.1 	 76.2 	 822.6

5 	      31 	  22.0 	 60.2 	1590.7 	  13.3 	 72.5 	1106.8

6 	      30 	  22.0 	 62.1 	1640.9 	  16.0 	 69.9 	1270.3

7 	      31 	  22.0 	 63.2 	1670.0 	  17.6 	 68.0 	1367.8

8 	      31 	  22.0 	 63.3 	1672.6 	  17.7 	 67.9 	1374.5

9 	      30 	  22.0 	 60.2 	1590.7 	  13.4 	 72.4 	1112.5

10 	      31 	  22.0 	 57.7 	1524.7 	   8.0 	 76.2 	 817.0

11 	      30 	  22.0 	 57.7 	1524.7 	   2.4 	 78.9 	 572.6

12 	      31 	  22.0 	 59.2 	1564.3 	  -2.2 	 80.5 	 409.4

Poznámka: 	Tai, RHi a Pi sú priem. mesačné parametre vnútorného vzduchu (teplota, relatívna vlhkosť a čiastočný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe  sú priem. mesačné parametre v prostredí na vonkajšej strane konštrukcie (teplota, relatívna vlhkosť a čiastočný tlak vodní páry).

Pre vnútorné prostredie bola uplatnená prirážka k vnútornej relativnej vlhkosti : 	  0.0 %

Počiatočný mesiac výpočtu bilancie sa stanovuje výpočtom podľa EN ISO 13788.

Počet hodnotených rokv :  	   1

VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOTENEJ KONŠTRUKCIE :

Tepelný odpor a súčiniteľ prestupu tepla podľa EN ISO 6946:

Tepelný odpor konštrukcie R :  	     7.801 m2K/W

Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U :  	     0.126 W/m2K

Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:

Difúzny odpor konštrukcie ZpT :                                        9.5E+0010 m/s

Teplotný útlm konštrukcie Ny* podľa EN ISO 13786 :  	                1373.6

Fázový posun teplotného kmitu Psi* podľa EN ISO 13786  :  	   15.0 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podľa STN 730540 a EN ISO 13788:

Vnútorná povrchová teplota pri výpočtových podmienkach Tsi,p :  	         20.98 C

Teplotný faktor v návrhových podmienkach f,Rsi,p :  	       0.969

Difúzia vodní páry v návrh. podmienkach a bilancia vodní páry podľa STN 730540:

(bez vplyvu zabudované vlhkosti a slnečnej radiace)

Priebeh teplôt a tlakov pri výpočtových okrajových podmienkach:

rozhraní: 	   i 	  1-2 	  2-3 	  3-4 	  4-5 	  5-6 	   e

theta [C]: 	 21.7 	 21.4 	 20.8 	 20.8 	 20.4 	 20.4 	-10.9

p [Pa]: 	 1453 	 1452 	 1452 	 1451 	 1428 	  199 	  197

p,sat [Pa]: 	 2587 	 2550 	 2458 	 2451 	 2396 	 2396 	  240

Poznámka: 	theta je teplota na rozhraní vrstiev, p je predpokladaný čiastočný tlak vodní páry

na rozhraní vrstiev a p,sat je čiastočný tlak nasýtené vodné pary na rozhraní vrstiev.

Pri venkajšej návrhovej teplotě nedochádza v konstrukci ke kondenzaci vodnej pary.

Množství difundující vodní páry  Gd :  1.309E-0009 kg/(m2.s)

Bilancia skondenzovanej a vyparenej vodnej pary podľa STN EN ISO 13788:

Ročný cyklus č.  1

V konštrukcii nedochádza ku kondenzácií počas modelového roka.

Poznámka: Hodnotenie difúzie vodnej pary bolo vyhotovené pre predpoklad 1D šírenia vodnej pary prevažujúcou skladbou konštrukcie. Pre konštrukcie s výraznými systematickými tepelnými mostami je výsledok výpočtu len orientačný. Presnejšie výsledky sa dajú získať pomocou 2D analýzy.

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2 (2012)

Názov konštrukcie                   :  	Strecha- spoj chodba- starý stav

Rekapitulácia dat:

Teplota vnútorného vzduchu      Tai =  	22,00 C

Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =  	50,00 %

Hodnotená konštrukcia:

Čislo 	Názov vrstvy 	d [m] 	Lambda [W/mK] 	Mi [-]

1 	Omietka VPC 	0,010 	     0,990 	19,0

2 	Stropný panel 	0,150 	     1,430 	23,0

3 	Škvára 	0,050 	     0,270 	3,0

4 	Porobet. dosky 	0,100 	     0,170 	7,0

5 	Poter cementový 	0,050 	     1,160 	19,0

6 	Isover EPS 100S 	0,100 	     0,037 	50,0

7 	Minerálna vlna 	0,150 	     0,036 	50,0

I. Požiadavka na súčinitel prechodu tepla (čl. 4.1)

Požiadavka        : U,N =  	0,20 W/(m2K)

Vypočítaná hodnota: U  =  	0,126 W/(m2K)

U < U,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.

Odporúčaná hodnota Ur1: 	0,15 W/(m2K)

U > Ur1 ... odporúčaná hodnota je splnená.

Cieľová hodnota Ur2: 	0,10 W/(m2K)

U > Ur2 ... cieľová hodnota nie je splnená.

II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu (čl. 4.3)

Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne.

Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní:

Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =  	14,52+0,50 = 15,02 C

Vypočítaná hodnota:      Tsi =  	20,98 C

Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné určiť riešením teplotného poľa.

III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou (čl. 5)

Požiadavky: 	 1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie.

2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0).

3. Množstvo kondenzátu musí byť Ma < 0,1 kg/m2,rok.

Vypočítané hodnoty: 	 V kci nedochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii.

POŽIADAVKY SÚ SPLNENÉ.

6.1.2.10 Záver k fyzikálnemu posúdeniu stavebných konštrukcií

| Č. | FRAGMENT |  | R>RN W/m2K |  |  |  | U<UN m2K/W |  |  |  | Vlhkostný režim | Riziko vzniku Plesní θsi > θsi,80 + Δθsi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Výpočt. hodnota | Normalizovan. hodnota | Odporúčaná hodota |  | Výpočt. hodnota | Normalizovan. hodnota | Odporúčaná hodota |  |  | θsi,80 + Δθsi | θsi |  |
| 1 | A. Obvodová stena Cdm | stará | 0,564 | 3,0 | 4,4 | NEVYHOVUJE | 1,363 | 0,32 | 0,22 | NEVYHOVUJE | KONDENZUJE | 12,34 | 15,02 | VYHOVUJE |
|  |  | nová | 4,93 |  |  | VYHOVUJE | 0,19 |  |  | VYHOVUJE | NEKONDENZUJE | 20,42 |  |  |
|  | - Obvodová stena Autokláv. betón | stará | 1,257 |  |  | NEVYHOVUJE | 0,701 |  |  | NEVYHOVUJE | KONDENZUJE | 16,67 |  |  |
|  |  | nová | 5,430 |  |  | VYHOVUJE | 0,179 |  |  | VYHOVUJE | NEKONDENZUJE | 20,56 |  |  |
| 2 | B. Podlaha na teréne |  | 1,147 | 2,5 | 2,5 | NEVYHOVUJE | 3,158 |  |  | NEVYHOVUJE |  | 11,30 | 15,02 | neVYHOVUJE |
| 3 | C. strecha | stará | 3,555 | 4,9 | 6,5 | NEVYHOVUJE | 0,271 | 0,20 | 0,15 | NEVYHOVUJE | KONDENZUJE | 19,65 | 15,02 | VYHOVUJE |
|  |  | nová | 7,085 |  |  | VYHOVUJE | 0,138 |  |  | VYHOVUJE | NEKONDENZUJE | 21,27 |  |  |
|  | C. strecha spojovacia chodba | stará | 3,555 |  |  |  | 0,271 |  |  |  | KONDENZUJE | 19,65 |  |  |
|  |  | nová | 7,801 |  |  | VYHOVUJE | 0,126 |  |  | VYHOVUJE | neKONDENZUJE | 21,14 |  |  |

Fragment podlahy na teréne nevyhovuje požiadavkám normy, vzhľadom na to, že táto konštrukcia ostáva pôvodná aj po zateplení celej stavby( zateplenie tejto podlahy nie je technicky uskutočniteľnéa a a ni ekonomicky vhodné) Všetky fragmenty vyhovujú na požiadavku hygienického kritéria podľa normy STN 730540-2.

6.1.3  Posúdenie charakteristických detailov na minimálnu vnútornú povrchovú teplotu (posúdenie kritickej povrchovej teploty na vznik plesní) podľa STN 73 0540-2:2012 a  STN 73 0540-3:2012

Jednotlivé detaily stavebných konštrukcií boli vybraté na základe predpokladu, že sa jedná o kritické detaily, v ktorých sú typické tepelné mosty v konštrukciách podľa STN EN 10211. Tieto detaily majú vplyv na splnenie kritériá minimálnej teploty na vnútornom povrchu. Na kritických detailoch sa dokumentuje teplota na vnútornom povrchu konštrukcie c jednotlivých stykoch stavebných konštrukcií.  Detaily stavebných konštrukcií priamo vychádzajú s projektu, kde sú uvedené všetky materiály. Popis okenných a dverných prvkov ako aj popis hodnoteného objektu  je uvedený v časti 2 tohto projektu.

6.1.3.a Detail vútorného kúta– horizontálny styk

| STARÝ STAV | NOVÝ STAV |
| --- | --- |
| Priebeh izočiar |  |
| Priebeh teplôt |  |

Posúdenie hygienického kritéria- NOVÝ STAV:

si  ≥  si,80 +si			pri okne: 16,89 ≥  14,5 + 0,5  → vyhovuje, kút : 19,63 ≥  14,5 + 0,5  → vyhovuje

Detail vnútorného kúta – horizontálny styk spĺňa požiadavku uvedenú v časti 6.1.1.1.c.

6.1.3.b Detail styk dvoch striech – vertikálny styk

| STARÝ STAV | NOVÝ STAV |
| --- | --- |
| Priebeh izočiar |  |
| Priebeh teplôt |  |

Posúdenie hygienického kritéria- NOVÝ STAV:

si  ≥  si,80 +si			, kút : 16,93  ≥  14,5 + 0,5  → vyhovuje

Detail vonkajšieho kúta – horizontálny styk spĺňa požiadavku uvedenú v časti 6.1.1.1.c.

6.1.3.c Detail styk stena – okno  – horizontálny styk

| STARÝ STAV | NOVÝ STAV |
| --- | --- |
| Priebeh izočiar |  |
| Priebeh teplôt |  |

Posúdenie hygienického kritéria- NOVÝ STAV:

si  ≥  si,80 +si			pri okne: 15,53 ≥  14,5 + 0,5  → vyhovuje, kút : 15,30  ≥  14,5 + 0,5  → vyhovuje

Detail styk okno -stena – horizontálny styk spĺňa požiadavku uvedenú v časti 6.1.1.1.c.

1.3.c Detail styk okno- stena – okno  – horizontálny styk

| STARÝ STAV | NOVÝ STAV |
| --- | --- |
| Priebeh izočiar |  |
| Priebeh teplôt |  |

Posúdenie hygienického kritéria- NOVÝ STAV:

si  ≥  si,80 +si			pri okne: 16,58  ≥  14,5 + 0,5  → vyhovuje, kút : 18,13  ≥  14,5 + 0,5  → vyhovuje

Detail styk okno –stena- okno – horizontálny styk spĺňa požiadavku uvedenú v časti 6.1.1.1.c.

1.3.c Detail zvislý rez – vertikálny styk

| STARÝ STAV | NOVÝ STAV |
| --- | --- |
| Priebeh izočiar |  |
| Priebeh teplôt |  |

Posúdenie hygienického kritéria- NOVÝ STAV:

si  ≥  si,80 +si			pri okne: 17,37  ≥  14,5 + 0,5  → vyhovuje, nadpražie : 16,15  ≥  14,5 + 0,5  → vyhovuje

podlaha : 16,35  ≥  14,5 + 0,5  → vyhovuje

Detail zvislý rez – vertikálny styk spĺňa požiadavku uvedenú v časti 6.1.1.1.c.

6.2. POSÚDENIE ENERGETICKÉHO KRITÉRIA

Energetická hospodárnosť budovy sa posudzuje podľa zákona č. 555/2005 Z.z- O energetickej hospodárnosti budov, ktorý „ ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov.“ (Zákon č. 555/2005 Z.z.) v znení neskorších predpisov Zákon č. 300/2012 Z.z. Vyhláška, ktorou sa tento zákon vykonáva je Vyhláška č.364/2012 Z.z. Vyhláška č. 364/2012 Z.z. „ ustanovuje podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu .“ (Vyhláška č. 364/2015 Z.z.)

Na výpočet energetickej hospodárnosti budovy sa rieši projektovým hodnotením na základe, ktorého sa zatriedi budova do energetickej triedy.

„ Projektové hodnotenie je určovanie potreby energie v budove vyrátaním podľa projektovej dokumentácie a projektovaných ukazovateľov a uskutočňuje sa vo fáze navrhovania a projektovania novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy. “ (Vyhláška č. 364/2012 Z.z.)

Výpočet energetickej hospodárnosti sa robí pre jednotlivé miesta spotreby: vykurovanie, nútené vetranie a klimatizácia, príprava teplej vody, osvetlenie. „ Pre každé miesto spotreby energie sa hodnotením určí dodaná energia. Súčet hodnôt dodanej energie potrebnej na splnenie všetkých energetických požiadaviek vo vnútornom  priestore budovy, ktoré súvisia s normalizovaným užívaním budovy, je celková dodaná energia.“ (Vyhláška č. 311/2009 Z.z.)

Súčasťou je určenie potreby tepla na vykurovanie pre miesto spotreby vykurovanie, časti Tepelná ochrana budov podľa STN 73 540 – 4.

6.2.1 Určenie mernej potreby tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540 -2 (2012)

Požiadavky a okrajové podmienky, ktoré boli použité pri výpočte

Potreba tepla na vykurovanie

„ Potreba tepla na vykurovanie sa určuje výpočtom na základe tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií a budovy. Nezahŕňa vlastnosti zdroja tepla a vykurovacej sústavy. Potreba energie na vykurovanie je termín, ktorý sa používa na vyjadrenie potrebnej energie na vykurovanie so zahrnutím vplyvu zdroja tepla a vykurovacej sústavy.“ (STN 73 0540 )

Energetická požiadavka na budovy

„ Výpočet mernej potreby tepla OH,nd  pri uvažovaní neprerušovaného vykurovania je hodnotením energetického kritéria, ktoré zohľadňuje vplyv stavebných konštrukcií na maximálnu potrebu tepla bez zohľadnenia kategórie budovy podľa účelu jej užívania.“  (STN 73 0540-2: 2012). Budovy spĺňajú energetické kritérium, ak majú v závislosti od faktora tvaru budovy mernú potrebu tepla: OH,nd ≤ OH,nd, N, kde

kde OH,nd,N je normalizovaná hodnota mernej potreby tepla, v kWh/(m2·a), podľa tabuľky 9 (STN 73 0540-2: 2012), OH,nd  je merná potreba tepla stanovená podľa  v kWh/(m2·a).

„Pri hodnotení budov z hľadiska potreby tepla na vykurovanie sa vychádza:

a) obostavaného objemu jednotlivých podlaží a obostavaného objemu budovy Vb, v m3, podľa STN EN ISO 13790/NA; základom na výpočet sú pôdorysné rozmery vymedzené vonkajším povrchom obvodových stien jednotlivých podlaží a budovy (v prípade styku obvodovej steny so zeminou rozmery vnútorného povrchu hydroizolácie). Obostavaný objem podlažia je súčinom jeho pôdorysnej plochy a konštrukčnej výšky (v prípade bytového podlažia pod šikmou strechou

priemernej konštrukčnej výšky) h.t, v m; obostavaný objem budovy Vb je súčtom obostavaných objemov jednotlivých podlaží;

b) mernej tepelnej straty H, vo WIK, jednotlivých podlaží určenej podľa STN EN ISO 13789;

c) tepelných ziskov od slnečného žiarenia a vnútorných tepelných ziskov podľa STN 73 0540-3;

d) normalizovaného počtu dennostupňov O = 3 422 K· deň a z porovnávacieho rozdielu teploty vnútorného vzduchu 20°C a priemernej teploty vonkajšieho vzduchu v zimnom období 3,86 °C a 212 vykurovacích dní pre budovy s neprerušovaným vykurovaním;

e) priemernej hodnoty výmeny vzduchu v budove podľa STN EN 73 0540_2 č.l 6.2.2 a 6.2.3 pre vnútorný objem budovy Vbi = 0,75·Vb až 0,85·Vbi, pričom 0,75· Vb platí pre nové rodinné domy, 0,85· Vb pre posudzovanie obnovovaných budov v pôvodnom stave, pre ostatné budovy platí 0,80· Vb;

f) mernej plochy budovy Ab v m2, ktorá je súčtom pôdorysných plôch jednotlivých podlaží určených podľa odseku a).

....Ak je výpočtom určená intenzita výmeny vzduchu v budove n vyššia ako 0,5 1/h, potreba tepla sa určí pre

túto vypočítanú hodnotu intenzity výmeny vzduchu.

Výpočet sa vykoná podľa STN EN ISO 13790. Pre bytové budovy s neprerušovaným vykurovaním možno použiť' sezónnu metódu. Pre nebytové budovy sa má použiť' mesačná metóda.“ (STN 73 0540-2: 2012).

| Faktor tvaru budovy | Potreba tepla na vykurovanie kWh/(m2.a) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Max. hodnota QH,nd,max | Normalizovaná (požadovaná) hodnota QH,nd,N | Odporúčaná hodnota QH,nd,ri | Odporúčaná hodnota QH,nd,r2 |
| ≤ 0,3 | 70 | 50 | 25 | 12,5 |
| 0,4 | 78,6 | 57,1 | 28,55 | 14,28 |
| 0,5 | 87,1 | 64,3 | 32,15 | 16,08 |
| 0,6 | 95,7 | 71,4 | 35,70 | 17,85 |
| 0,7 | 104,3 | 78,6 | 39,30 | 19,65 |
| 0,8 | 112,9 | 85,7 | 42,85 | 21,43 |
| 0,9 | 121,4 | 92,9 | 46,45 | 23,23 |
| 1,0 | 130,0 | 100 | 50 | 25 |

Merná tepelná strata podľa STN 73 0540-2 :2012

H = HT + HV  (W/K)

HT  - merná tepelná strata prechodom tepla vo W/K

HV  - merná tepelná strata vetraním vo W/K

Merná tepelná strata prechodom tepla podľa normy STN 73 0540 -4

Určenie mernej tepelnej straty približným výpočtom

HT = Σ bxi Ui Ai + ∆U Σ Ai

Kde

„ ΣUi Ai   je tepelná vodivosť (priepustnosť) medzi vykurovaným priestorom a exteriérom bez vplyvu tepelných mostov vo W/K

bx  je redukčný faktor určený podľa normy STN 73 0540 -4 – tabuľka č.3, pre jednotlivé typy konštrukcie

∆U – vplyv tepelných mostov na hodnotu súčiniteľa prechodu tepla“ (STN 73 0540)

∆U = 0,05 W/(m2.K) –za predpokladu spojitej tepelnoizolačnej vrstvy na vonkajšom povrchu konštrukcie

Merná tepelná strata vetraním HV podľa normy STN 73 0540 -4

HV = 0,264.n.Vb

kde „ Vb- obostavaný objem budovy v m3 určený na základe vonkajších rozmerov; určený súčtom obostavaných objemov vykurovaných podlaží budovy, pričom nevykurované suterény, pristavané garáže, susediace nevykurované priestory budovy sa nezapočítavajú do obostavaného objemu;

n - priemerná intenzita výmeny vzduchu v 1/h,

kde  ilv -  súčiniteľ škárovej prievzdušnosti v m2/(s.Pa0,67 ) ilv  ≤ 0,5.10-4 m2/(s.Pa0,67 )

l -  dĺžka škár v m.“ (STN 73 0540)

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla teplo-výmenného obalu budovy Um podľa normy STN 73 0540 -4

Um=HT/ ∑Ai

Kde Σ Ai - súčet teplo-výmenných plôch na teplo-výmennom obale budovy, ktoré uzatvárajú vykurovaný objem zo všetkých strán v m2; zahŕňa vonkajšie konštrukcie  a vnútorné konštrukcie (strop nad nevykurovaným suterénom alebo podlaha na teréne a prípadne deliace konštrukcie k susednej nevykurovanej budove)“. (STN 73 0540-4)

Tepelné zisky podľa normy STN 73 0540

Vnútorný tepelný zisk podľa normy STN 73 0540 -4

„ počíta sa pre referenčnú vykurovaciu sezónu charakterizovanú počtom dní d = 210, pričom vnútorné zdroje tepla sú charakterizované priemernými tepelnými výkonmi vnútorných zdrojov tepla qi (W.m-2)“

Pre kategóriu VEREJNÉ BUDOVY : qi = 6 W.m-2

Qi = 5 qi.Ab (kWh), kde   „ Ab - merná plocha budovy v m2, určí sa pôdorysnou plochou vykurovaných podlaží, pričom plocha sa určuje z vonkajších rozmerov“. (STN 73 0540-4)

Pasívny solárny zisk podľa normy STN 73 0540 -4

Qs = ΣIsj.Σ0,50.gnj. An,j

kde  „  Anj  - plocha priesvitnej otvorovej konštrukcie v m2, Isj - celková energia slnečného žiarenia na jednotku plochy s nasmerovaním j počas výpočtového obdobia v kWh/m2, gnj - celková priepustnosť slnečnej energie zasklením s nasmerovaním j“. (STN 73 0540)

Isj v kWh/m2 vzhľadom na orientáciu k svetovým stranám sa určí z tabuľky podľa normy STN 73 0540

Merná potreba tepla na vykurovanie Q1H,ndl, v kWh/(m3·a) nebytových výrobných budov má byt'

nižšia ako normalizovaná hodnota mernej potreby tepla 01H,nd,N podľa vzťahu: OH,nd ≤ OH,nd, N,=73,5.FVN.e1,

kde“ Fvn - normalizovaná hodnota tepelnej charakteristiky budovy: 0,5 W/(m3.K) pre obnovované budovy;0,4 W/(m3.K) pre nové budovy; e1 - faktor spôsobu využitia: 1,2 pre prevádzky s veľmi ľahkou prácou;1,5 pre prevádzky s ľahkou prácou;1,8 pre prevádzky so stredne ťažkou a ťažkou prácou.

POZNÁMKA. - v prípade, že teplo produkované z vnútorných zdrojov trvalo presahuje 25 W/m3 vnútorného priestoru,

hodnotenie mernej potreby tepla sa nevykonáva. (STN 73 0540-2)

Kde “ hk,pr  je priemerná konštrukčná výška vykurovaných podlaží v m.“ (STN 73 0540)

Stanovenie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budov

„ Výpočet potreby tepla na preukázanie predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú

hospodárnosť budovy zohľadňuje aj prevádzkový čas vykurovania budov so stanoveným vplyvom

na pokles vnútornej teploty v budove určenej kategórie.“ (STN 73 0540-2)

Budovy spĺňajú kritérium energetickej hospodárnosti, ak majú v závislosti od kategórie budovy potrebu tepla na vykurovanie: 	QEP ≤ QN,EP

kde QN,EP - normalizovaná hodnota potreby tepla na vykurovanie na dosiahnutie energetickej hospodárnosti

budovy, v kWh/(m2·a) podľa tabuľky 14, (STN 73 0540-2) ; QEP - potreba tepla na vykurovanie na preukázanie splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy, v kWh/(m2·a).

POZNÁMKA 1. - Merná potreba tepla na vykurovanie na stanovenie predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na

energetickú hospodárnosť budovy podľa tejto normy slúži na vzájomné porovnanie budov pri zohľadnení vplyvu osadenia budovy vzhľadom na svetové strany, tepelnotechnickú kvalitu stavebných konštrukcií a normalizovaný spôsob užívania. Nie je hodnotením skutočnej spotreby energie v konkrétnych podmienkach. POZNÁMKA 2. - Potreba tepla na vykurovanie podľa tejto normy sa používa na projektové a normalizované energetické hodnotenie podľa STN EN 15217 s uvažovaním klimatických podmienok podľa STN 73 0540-3 na výpočet energetickej hospodárnosti budov. POZNÁMKA 3. - Výpočet potreby tepla na vykurovanie sa uskutoční v súlade s STN EN ISO 13790 príslušne podľa podmienok uvedených v 8.1. Pre bytové budovy sa môže použiť sezónna metóda, pre nebytové nevýrobné budovy sa musí použiť mesačná metóda. (STN 73 0540-2)

Preukázanie predpokladu dosiahnutia energetickej hospodárnosti budovy : tabuľka14, (STN 73 0540-2)

| Kategórie budov | Faktor tvaru | Konštrukčná výška | Teplota vnútorného vzduchu | Výmena vzduchu | Vnútorná výpočtová teplota počas tlmenej prevádzky | Upravená vnútorná teplota pre prerušované vykurovanie | Počet dennostupňov pre vykurovacie obdobie 212 dní | Hodnoty potreby tepla na vykurovanie na dosiahnutie energetickej hospodárnosti budov |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Normalizovaná hodnota QN,EP | Odporúčaná hodnota Qr1,EP | Cieľová odporúčaná hodnota Qr3,EP |
|  | 1/m | m | °C | 1/h | °C | °C | K.deň | kWh/(m2.a) |  |  |
| Rodinné domy | 0,7 | 2,90 | 20 | 0,5 | 17 | 20,0 | 3422 | 81,4 | 40,7 | 20,5 |
| Bytové domy | 0,3 | 2,8 | 20 | 0,5 | 17 | 20,0 | 3422 | 50,0 | 25,0 | 12,5 |
| Administratívne budovy | 0,3 | 3,3 | 20 | 0,5 | 17 | 18,5 | 3104 | 53,5 | 26,8 | 13,4 |
| Budovy škôl a školských zariadení | 0,3 | 3,3 | 20 | 0,5 | 17 | 18,4 | 3083 | 53,2 | 27,6 | 13,8 |
| Budovy nemocníc | 0,3 | 3,3 | 22 | 0,5 | 19 | 22,0 | 3846 | 66,3 | 33,2 | 16,6 |
| Budovy hotelov a reštaurácií | 0,4 | 3,3 | 20 | 0,5 | 20 | 20,0 | 3422 | 67,40 | 33,7 | 16,9 |
| Športové haly a iné budovy určené na šport | 0,3 | 4,5 | 18 | 0,5 | 15 | 16,5 | 2680 | 63,0 | 31,5 | 15,8 |
| Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby | 0,5 | 3,6 | 18 | 0,5 | 15 | 15,9 | 2553 | 61,7 | 30,9 | 15,5 |
| Pre budovy so zmiešaným účelom sa minimálna požiadavka určí vážením podľa podlahovej plochy jednotlivých účelov v hodnotenej budove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.2  Výpočet potreby tepla na vykurovanie- STARÝ STAV

6.2.3 Okrajové podmienky pre výpočet súčiniteľa prechodu tepla okien, dverí – okná  ostávajú pôvodné a doplnia sa o nové okná

Na budove prebehla výmena okenných konštrukcií, kde drevené okná boli vymenené za plastové

Okná a  dvere majú tieto teplo-technické vlastnosti:

Plastové okná a dvere s izolačným dvojsklom: Uf = 1,3 W/m2K, Zasklenie Ug = 1,0 W/m2K,

Celková priepustnosť slnečného žiarenia g= 67 %

Súčiniteľ prechodu tepla okien a dverí podľa STN 73 0540

Uo=Ug.Ag+Uf.Af+Ψg.LgAg+Af (W/m2.K)  (STN 73 0540- 4)

Kde „ Uf  - súčiniteľ prechodu tepla rámu a krídla v W/m2K , Ug  - súčiniteľ prechodu tepla rámu a krídla v W/m2K , Ψg  - súčniteľ prechodu tepla rámu a krídla v W/mK ,Lg  - obvod zasklenia v m

Ao - plocha okna (m2),∑ Ao - celková plocha okna (m2), Af - plocha rámu (m2), Ag - plocha zasklenia (m2),“ (STN 73 0540- 4)

Ψg = 0,08 W/mK – určené podľa normy STN 73 0540-3 (tabuľka č.23), pre dvojsko resp. dvojsklo a drevený, resp. plastový rám

6. 2.3.1 Výpočet plôch okien a dverí vzhľadom na ich orientáciu k svetovým stranám - STARÝ STAV

|  | o1 | O2 | o3 | o4 | o5 | o6 | o7 | O8 | O9 | O10 | plocha celk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozmer okna | 1,8*0,9 | 0,9*0,9 | 1,8*2,96 | 1,8*1,8 | 3,96*1,8 | 0,9*2,05 | 2,7*1,8 | 6*2,55 | 2,8*0,9 | 1,9*0,9 |  |
| JZ | 10 | 2 | 1 |  |  |  |  | 5 | 2 |  | 96,87 |
| JV | 7 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 25,92 |
| SZ |  |  |  | 2 |  | 5 | 2 |  |  |  | 25,425 |
| SV | 19 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 58,608 |
|  | 36 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 206,823 |

6.2.4 Výpočet plôch fasád pre jednotlivé orientácie na svetové strany- STARÝ STAV

| Fasáda | Plocha fasády (m2) | Plocha okien (m2) | Plocha fasády bez okien (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| JV | 96,17 | 25,92 | 72,25 |
| SV | 257,19 | 58,608 | 200,582 |
| JZ | 234,43 | 96,87 | 139,56 |
| SZ | 94,15 | 25,42 | 72,73 |
| Celkom | A stena = 681,94 | A okná =206,818 | A stena -okná =485,122 |

2.4.5 Pôdorysné schémy jednotlivých podlaží so znázornením vykurovaných a nevykurovaných častí- STARÝ STAV

6.2.6 Plochy podláh a striech- STARÝ STAV

|  | Podlaha na teréne APNT(m2) | Podlaha na podlažiach AP(m2) | Podlaha nad nevykurovaným priestorom APNevykP,S (m2) | Podlaha pod nevyk. priestorom APNevykP (m2) | Podlaha nad vonkajším priestorom APNVonkP(m2) | Strecha a terasy Astrecha (m2) | Merná plocha vykur. podlaží Ab (m2) | Výška (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.NP | 694,63 |  |  |  |  |  | 694,63 | 3,55 |
| Strecha |  |  |  |  |  | 694,63 |  |  |
| CELKOM | 694,63 |  |  |  |  | 694,63 | 694,63 |  |

6.2.7 Výpočet vstupných parametrov pre výpočet potreby tepla na vykurovanie - STARÝ STAV

Merná plocha vykurovaných podlaží:

Ab= Ab.1NP = 694,63 m2

Celková plocha z upravovanými vnútornými podmienkami určená z vnútorných rozmerov:

At=654,2 m2

Obostavaný objem:

Vb =2445,0 m3

Súčet teplo-výmenných plôch ∑ Ai :

∑ Ai = APNt+ Astrecha+  Astena= 2195,8 m2

Pomer plochy zasklenia k celkovej ploche obvodových stien

Aokná /A stena *100 =34 %

Faktor tvaru budovy

∑ Ai  / Vb  = 0,84

Sumárna tabuľka vstupných parametrov

| Vstupné parametre | Plocha (m2) | Ui (W/m2K) |
| --- | --- | --- |
| Vonkajšia stena | 105,1 | 1,10 |
| Vonkajšia stena- autokláv | 380,122 | 0,7 |
| Otvorové konštrukcie spolu | 206,82 | 1,3 |
| Strecha jednoplášťová | 615,83 | 0,27 |
| Strecha jednoplášťová spoj chodba | 78,8 | 0,27 |
| Podlaha na teréne | 694,63 | 0,38 |
| Merná plocha vykurovaných podlaží | 639,21 |  |
| Celková plocha z upravovanými vnútornými podmienkami určená z vnútorných rozmerov | 654,2 |  |
| Súčet teplo-výmenných plôch | 2195,8 |  |
| Obostavaný objem | 2445,0 |  |

Súčinitele prechodu tepla Ui (W/m2.K)  pre vonkajšiu stenu, podlahu na teréne, strechu sú vypočítané v časti  fyzikálneho posúdenia stavebných konštrukcií

6.2.8 POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE –  Energetické hodnotenie budov podľa STN 730540-2:2012, STN EN ISO 13790- STARÝ STAV

VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV

A PRIEMERNÉHO SOUČINITEĽA PRESTUPU TEPLA

podľa EN ISO 13790, EN ISO 13789, EN ISO 13370, ČSN 730540 a STN 730540

Počet zón v objekte: 	1

Typ výpočtu potreby energie: 	mesačný (pre jednotlivé mesiace v roku)

Okrajové podmienky výpočtu:

Názov 	Počet 	Teplota 	  Celková energia globálneho slnečného žiarenia  [MJ/m2]

obdobie 	dní 	exteriéru 	Sever 	Juh 	Východ 	Západ 	Horizont

1. mesiac 	31 	-3,2 C 	32,7 	108,7 	53,6 	53,6 	79,9

2. mesiac 	28 	-1,1 C 	49,7 	157,0 	88,2 	88,2 	139,0

3. mesiac 	31 	3,2 C 	72,4 	220,3 	151,2 	151,2 	257,0

4. mesiac 	30 	8,0 C 	97,9 	238,7 	212,8 	212,8 	389,5

5. mesiac 	31 	13,0 C 	181,4 	332,6 	344,9 	344,9 	604,8

6. mesiac 	30 	15,9 C 	202,0 	319,3 	358,6 	358,6 	651,6

7. mesiac 	31 	17,7 C 	191,2 	325,1 	350,6 	350,6 	637,2

8. mesiac 	31 	17,1 C 	160,9 	343,8 	321,5 	321,5 	554,4

9. mesiac 	30 	12,8 C 	108,7 	342,7 	241,9 	241,9 	403,2

10. mesiac 	31 	8,5 C 	52,2 	205,9 	115,9 	115,9 	198,0

11. mesiac 	30 	3,2 C 	30,2 	119,2 	55,4 	55,4 	94,3

12. mesiac 	31 	-1,4 C 	24,5 	102,2 	42,5 	42,5 	66,2

Názov 	Počet 	Teplota 	  Celková energia globálneho slnečného žiarenia  [MJ/m2]

obdobie 	dní 	exteriéru 	SV 	SZ 	JV 	JZ

1. mesiac 	31 	-3,2 C 	36,7 	36,7 	81,7 	81,7

2. mesiac 	28 	-1,1 C 	58,0 	58,0 	121,7 	121,7

3. mesiac 	31 	3,2 C 	96,5 	96,5 	183,2 	183,2

4. mesiac 	30 	8,0 C 	149,8 	149,8 	223,2 	223,2

5. mesiac 	31 	13,0 C 	259,9 	259,9 	362,9 	362,9

6. mesiac 	30 	15,9 C 	286,6 	286,6 	358,6 	358,6

7. mesiac 	31 	17,7 C 	274,0 	274,0 	363,2 	363,2

8. mesiac 	31 	17,1 C 	227,2 	227,2 	360,4 	360,4

9. mesiac 	30 	12,8 C 	149,0 	149,0 	322,6 	322,6

10. mesiac 	31 	8,5 C 	65,9 	65,9 	161,3 	161,3

11. mesiac 	30 	3,2 C 	34,6 	34,6 	89,6 	89,6

12. mesiac 	31 	-1,4 C 	26,6 	26,6 	74,9 	74,9

PARAMETRE JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVE:

PARAMETRE ZÓNY Č. 1 :

Základný popis zóny

Názov zóny: 	Materská škola

Obsadenosť zóny: 	10,0 m2/osobu

Uvažovaný počet osôb v zóne: 	69,5 (informatívny údaj, vo výpočte sa neuplatňuje)

Objem z vonkajších rozmerov: 	2445,51 m3

Podlah. plocha (celková vnútorná): 	694,63 m2

Celk. podlahová plocha budovy: 	694,63 m2

Účinná vnútorná kapacita: 	165,0 kJ/(m2.K)

Vnútorná teplota (zima/leto): 	20,0 C / 20,0 C

Zóna je vykurovaná/chladená: 	áno / nie

Typ vykurovania: 	prerušované s prestávkou 98,0 hodín v týždni

Regulácia vykurovacej sústavy: 	áno

Priemerné vnútorné zisky: 	4868 W

....... odvodené pre 	· produkciu tepla: 7,0+7,0 W/m2 (osoby+spotrebiče)

· časový podiel produkcie: 70+25 % (osoby+spotrebiče)

· zahrnutie spotrebičov: len zisky

· požadovanú osvetlenosť: 0,0 lx

· potrebu energie na osvetlenie: 3,3 kWh/(m2.a)

(vztiahnuté na podl. plochu z celk. vnútorných rozmerov)

· priem. účinnosť osvetlenia: 4 %

· trvalá prídavná tepelná strata: 0,0 W

Potreba tepla na prípravu TV: 	25431,79 MJ/rok

....... odvodené pre 	· potrebu tepla na prípravu TV: 10,2 kWh/(m2.a)

Spätne získané teplo mimo VZT: 	0,0 MJ/rok

Zdroje tepla na vykurovanie v zóne

Teplovzdušné vykurovanie: 	nie

Zdroj tepla č. 1 a na neho napojená vykurovacia sústava:

Názov zdroja tepla: 	Kotol na plyn (podiel 100,0 %)

Typ zdroja tepla: 	všeobecný zdroj tepla (napr. kotol)

Účinnosť výroby tepla: 	97,0 %

Účinnosť zdieľania/distribúcie: 	89,0 % / 89,0 %

Príkon čerpadiel vykurovania: 	70,8 W (priem. ročný príkon)

Príkon regulácie/emisie tepla: 	0,0 / 0,0 W

Zdroje tepla na prípravu TV v zóne

Názov zdroja tepla: 	Zásobník (podiel 100,0 %)

Typ zdroja prípravy TV: 	všeobecný zdroj tepla (napr. kotol)

Účinnosť zdroja prípravy TV: 	85,0 %

Účinnosť spätného získavania tepla: 	0,0 %

Objem zásobníka TV: 	200,0 l

Dĺžka rozvodov TV: 	87,4 m

Merná tepelná strata vetraním zóny č. 1 :

Objem vzduchu v zóne: 	2078,684 m3

Podiel vzduchu z objemu zóny: 	85,0 %

Typ vetrania zóny: 	 prirodzené

Intenzita vetrania bola odvodená na základe škárovej prievzdušnosti okien:

Názov výplne otvoru 	Dĺžka škáry [m] 	Súč. škár. prievzd. iLV 	Char. č. budovy B

JV+JZ-O1+O2 	4,44 (18 x) 	0,000100 	8

SV+SZ-O9O10 	1,06 (7 x) 	0,000100 	8

JV+JZ-O3 	8,54 (1 x) 	0,000100 	8

JZ O7 	8,04 (3 x) 	0,000100 	8

JZ-O8 	15,74 (5 x) 	0,000100 	8

JZ O9 	4,65 (2 x) 	0,000100 	8

SV-O1 	4,44 (19 x) 	0,000100 	8

SVO3 	13,48 (3 x) 	0,000100 	8

SV-O4+O5+O7 	9,08 (8 x) 	0,000100 	8

SVO6 	3,35 (5 x) 	0,000100 	8

Výsledná intenzita vetrania n: 	0,58 1/h

Merná tepelná strata vetraním Hv: 	401,249 W/K

Merná strata prechodom tepla medzi zónou č. 1 a exteriérom :

Názov konštrukcie 	Plocha [m2] 	U [W/m2K] 	b [-] 	H,T [W/K]

Obvodová stena 	383,1 	0,700 	1,00 	268,170

Strecha 	694,8 	0,200 	1,00 	138,960

105,0 	0,700 	1,00 	73,500

JV+JZ-O1+O2 	29,16 (1,8x0,9 x 18) 	1,300 	1,00 	37,908

SV+SZ-O9O10 	11,97 (1,9x0,9 x 7) 	1,500 	1,00 	17,955

JV+JZ-O3 	5,31 (1,8x2,95 x 1) 	1,300 	1,00 	6,903

JZ O7 	14,58 (2,7x1,8 x 3) 	1,300 	1,00 	18,954

JZ-O8 	70,5 (6,0x2,35 x 5) 	1,300 	1,00 	91,650

JZ O9 	3,42 (1,9x0,9 x 2) 	1,300 	1,00 	4,446

SV-O1 	30,78 (1,8x0,9 x 19) 	1,300 	1,00 	40,014

SVO3 	15,93 (1,8x2,95 x 3) 	1,300 	1,00 	20,709

SV-O4+O5+O7 	27,36 (1,9x1,8 x 8) 	1,300 	1,00 	35,568

SVO6 	9,22 (0,9x2,05 x 5) 	1,300 	1,00 	11,992

Vysvetlivky: 	U je súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie; b je teplotný redukční faktor a H,T je merná strata prechodom tepla.

Vplyv tepelných väzieb je vo výpočtu započítaný približne súčinom (A * DeltaU,tbm).

Priemerný vplyv tepelných väzieb DeltaU,tbm: 	0,10 W/m2K

Merná strata prechodom tepla do exteriéru konštrukciami Hd,c: 	766,730 W/K

......................................... a príslušnými tepelnými väzbami Hd,tb: 	140,114 W/K

Merná strata prechodom tepla zeminou v zóne č. 1 :

1. konštrukcie u zeminy

Názov konštrukcie: 	Podlaha na terene

Tepelná vodivosť zeminy: 	2,0 W/mK

Plocha podlahy: 	694,63 m2

Exponovaný obvod podlahy: 	188,55 m

Súčiniteľ vplyvu spodnej vody Gw: 	1,0

Typ konštrukcie v kontakte so zeminou: 	podlaha na teréne

Hrúbka obvodovej steny: 	0,375 m

Tepelný odpor podlahy: 	0,408 m2K/W

Prídavná okrajová izolácia: 	nie je

Súčiniteľ prechodu tepla bez vplyvu zeminy: 	1,73 W/m2K

Činiteľ teplotné redukcie b: 	0,26

Súč. prechodu medzi interiérom a exteriérom U: 	0,441 W/m2K

Ustálená tepelná strata zeminou Hg: 	306,638 W/K

Kolísanie ekv. mesačných merných strát Hg,m: 	od 226,491 do 4229,111 W/K

....... stanovené pre periodické toky Hpi / Hpe: 	389,68 / 151,676 W/K

Celková ustálená merná strata zeminou Hg: 	306,638 W/K

............. a príslušnými tep. väzbami Hg,tb: 	69,463 W/K

Kolísanie celk. ekv. mesačných merných strát Hg,m: 	od 226,491 do 4229,111 W/K

Solárne zisky priesvitnými konštrukciami zóny č. 1 :

Zemepisná šírka lokality:   45,0 st. sev. šírky

Názov konštrukcie 	Plocha [m2] 	g/alfa [-] 	Fgl/Ff [-] 	Fc,h/Fc,c [-] 	Fsh [-] 	Orientácia

JV+JZ-O1+O2 	29,16 	0,53 	0,64/0,36 	1,00/1,00 	1,0 	JV (90°)

SV+SZ-O9O10 	11,97 	0,68 	0,09/0,91 	1,00/1,00 	1,0 	SV (90°)

JV+JZ-O3 	5,31 	0,53 	0,80/0,20 	1,00/1,00 	1,0 	JV (90°)

JZ O7 	14,58 	0,53 	0,79/0,21 	1,00/1,00 	1,0 	JZ (90°)

JZ-O8 	70,5 	0,53 	0,86/0,14 	1,00/1,00 	1,0 	JZ (90°)

JZ O9 	3,42 	0,53 	0,65/0,35 	1,00/1,00 	1,0 	JZ (90°)

SV-O1 	30,78 	0,53 	0,64/0,36 	1,00/1,00 	1,0 	SV (90°)

SVO3 	15,93 	0,53 	0,67/0,33 	1,00/1,00 	1,0 	SV (90°)

SV-O4+O5+O7 	27,36 	0,53 	0,65/0,35 	1,00/1,00 	1,0 	SZ (90°)

SVO6 	9,22 	0,68 	0,20/0,80 	1,00/1,00 	1,0 	SV (90°)

Vysvetlivky: 	g je priepustnosť slnečného žiarenia zasklenia v priesvitných konštrukciách; alfa je pohltivosť slnečného žiarenia vonkajšieho

povrchu nepriesvitných konštrukcií; Fgl je korekčný činiteľ zasklenia (podiel plochy zasklenia k celkovej ploche okna);

Ff je korekčný činiteľ rámu (podiel plochy rámu k celk. ploche okna); Fc,h je korekčný činiteľ clonenia pohyblivými clonami

pre režim vykurovania; Fc,c je korekčný činiteľ clonenia pre režim chladenia a Fsh je korekčný činiteľ tienenia nepohyblivými

časťami budovy a okolitou zástavbou.

Celkový solárny zisk konštrukciami Qs (MJ):

Mesiac: 	1 	2 	3 	4 	5 	6

Zisk (vykurovanie): 	4699,8 	7083,3 	10890,3 	14066,1 	23274,6 	23736,2

Mesiac: 	7 	8 	9 	10 	11 	12

Zisk (vykurovanie): 	23637,7 	22349,0 	18658,8 	9116,5 	5014,4 	4134,2

PREHĽADNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRE JEDNOTLIVÉ ZÓNY :

VÝSLEDKY VÝPOČTU PRE ZÓNU Č. 1 :

Názov zóny: 	Materská škola

Vnútorná teplota (zima/leto): 	20,0 C / 20,0 C

Zóna je vykurovaná/chladená: 	áno / nie

Regulácia vykurovacej sústavy: 	áno

Merná tepelná strata vetraním Hv: 	401,249 W/K

Merná strata prechodom do exteriéru Hd a celková

merná strata prechodom tep. väzbami H,tb: 	976,306 W/K

Ustálená tepelná strata zeminou Hg: 	306,638 W/K

Výsledná merná strata H: 	1684,193 W/K

Potreba tepla na vykurovanie po mesiacoch

Mesiac 	Q,H,ht[GJ] 	Q,int[GJ] 	Q,tec[GJ] 	Q,sol[GJ] 	Q,gn [GJ] 	Eta,H [-] 	fH [%] 	Q,H,nd[GJ]

1 	93,659 	13,386 	--- 	4,700 	18,086 	0,982 	100,0 	46,512

2 	76,456 	11,928 	--- 	7,083 	19,011 	0,970 	100,0 	38,840

3 	67,445 	13,066 	--- 	10,890 	23,956 	0,938 	100,0 	23,435

4 	44,262 	12,522 	--- 	14,066 	26,588 	0,844 	100,0 	9,095

5 	25,257 	12,839 	--- 	23,275 	36,114 	0,555 	50,0 	2,173

6 	12,551 	12,393 	--- 	23,736 	36,129 	0,347 	0,0 	---

7 	6,007 	12,806 	--- 	23,638 	36,443 	0,165 	0,0 	---

8 	7,645 	12,839 	--- 	22,349 	35,188 	0,217 	0,0 	---

9 	23,254 	12,535 	--- 	18,659 	31,193 	0,577 	52,7 	2,188

10 	46,147 	13,059 	--- 	9,116 	22,176 	0,891 	100,0 	10,999

11 	66,459 	12,773 	--- 	5,014 	17,788 	0,964 	100,0 	31,538

12 	87,515 	13,372 	--- 	4,134 	17,507 	0,981 	100,0 	51,671

Vysvetlivky: 	Q,H,ht je potreba tepla na pokrytie tepelných strát; Q,int sú vnútorné tepelné zisky; Q,tec sú tepelné zisky spôsobené

prevádzkou ventilátorov a stratami z rozvodov teplej vody a akumulačných nádrží; Q,sol sú solárne tepelné zisky;

Q,gn sú celkové tepelné zisky; Eta,H je faktor využitia tepelných ziskov; fH je časť mesiaca s vykurovaním v zóne

s reguláciou vykurovania a Q,H,nd je potreba tepla na vykurovanie.

Potreba tepla na vykurovanie za rok Q,H,nd: 	147,78 GJ 	(s vplyvom preruš. vykurovania)

Ročná energetická bilancia výplní otvorov:

Názov výplne otvoru 	Orientácia 	Ql [GJ] 	Qs,ini [GJ] 	Qs [GJ] 	Qs/Ql 	U,eq,min 	U,eq,max

JV+JZ-O1+O2 	JV 	12,524 	24,065 	13,463 	1,07 	-15,8 	0,9

SV+SZ-O9O10 	SV 	5,932 	1,098 	0,562 	0,09 	-0,8 	1,5

JV+JZ-O3 	JV 	2,281 	5,478 	3,064 	1,34 	-20,0 	0,8

JZ O7 	JZ 	6,262 	14,852 	8,309 	1,33 	-19,8 	0,8

JZ-O8 	JZ 	30,279 	78,181 	43,737 	1,44 	-21,6 	0,7

JZ O9 	JZ 	1,469 	2,867 	1,604 	1,09 	-16,0 	0,9

SV-O1 	SV 	13,220 	15,643 	8,003 	0,61 	-11,6 	1,2

SVO3 	SV 	6,842 	8,476 	4,336 	0,63 	-12,2 	1,1

SV-O4+O5+O7 	SZ 	11,751 	14,122 	7,225 	0,61 	-11,8 	1,2

SVO6 	SV 	3,962 	1,880 	0,962 	0,24 	-3,9 	1,2

Vysvetlivky: 	Ql je potreba tepla na pokrytie tepelnej straty prechodom za rok; Qs,ini sú celkové solárne zisky za rok; Qs sú využi-

teľné solárne zisky za rok; Qs/Ql je pomer ukazujúci, koľkokrát sú využiteľné sol. zisky vyššie ako straty prechodom,

U,eq,min je najnižší ekvivalentný súčiniteľ prechodu tepla okna (rozdiel Ql-Qs vydelený plochou okna a počtom deno-

stupňov) počas roka a U,eq,max je najvyšší ekvivalentný súčiniteľ prechodu tepla okna počas roka.

Potreba energie dodávanej do zóny po mesiacoch

Mesiac 	Q,f,H[GJ] 	Q,f,C[GJ] 	Q,f,RH[GJ] 	Q,f,F[GJ] 	Q,f,W[GJ] 	Q,f,L[GJ] 	Q,f,A[GJ] 	Q,fuel[GJ]

1 	73,551 	--- 	--- 	--- 	2,493 	1,056 	0,190 	67,290

2 	50,550 	--- 	--- 	--- 	2,493 	0,784 	0,171 	43,999

3 	30,501 	--- 	--- 	--- 	2,493 	0,722 	0,190 	33,906

4 	11,837 	--- 	--- 	--- 	2,493 	0,571 	0,184 	15,085

5 	2,828 	--- 	--- 	--- 	2,493 	0,486 	0,095 	5,902

6 	--- 	--- 	--- 	--- 	2,493 	0,437 	--- 	2,930

7 	--- 	--- 	--- 	--- 	2,493 	0,451 	--- 	2,945

8 	--- 	--- 	--- 	--- 	2,493 	0,486 	--- 	2,979

9 	2,848 	--- 	--- 	--- 	2,493 	0,585 	0,097 	6,023

10 	14,316 	--- 	--- 	--- 	2,493 	0,715 	0,190 	17,714

11 	41,047 	--- 	--- 	--- 	2,493 	0,833 	0,184 	44,557

12 	67,250 	--- 	--- 	--- 	2,493 	1,042 	0,190 	60,975

Vysvetlivky: 	Q,f,H je potreba energie na vykurovanie (vrátane strát), Q,f,C je potreba energie na chladenie (vrátane strát),

Q,f,RH je potreba energie na úpravu vlhkosti vzduchu (vrátane strát), Q,f,W je potreba energie na prípravu

teplej vody (vrátane strát), Q,f,L je potreba energie na osvetlenie (a spotrebiče), Q,f,A je potreba

pomocnej energie (čerpadlá, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková potreba dodávanej energie bez produkcie elektriny.

Všetky hodnoty zohledňujú vplyvy účinností technických systémov.

Celková potreba energie za rok Q,fuel: 	99,0 GJ

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla zóny

Merná strata prechodom tepla obálkou zóny Ht: 	1282,9 W/K

Plocha obalových konštrukcií zóny: 	2095,8 m2

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla obálky zóny U,em: 	0,61 W/m2K

PREHĽADNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRE CELÚ BUDOVU:

Faktor tvaru budovy A/V: 	0,86 m2/m3

Rozloženie merných tepelných strát

Zóna 	Položka 	Plocha [m2] 	M. strata [W/K] 	Percento [%]

1 	Celková merná strata H: 	--- 	1684,193 	100,00 %

z toho: 	Merná tep. strata vetraním Hv: 	--- 	401,249 	23,82 %

Merná (ustálená) tep. strata zeminou Hg: 	--- 	306,638 	18,21 %

Merná strata cez neuprav. priestory Hu: 	--- 	--- 	0,00 %

Merná tep. strata tep. väzbami H,tb: 	--- 	209,577 	12,44 %

Merná strata plošnými konštrukciami Hd,c: 	--- 	766,730 	45,53 %

rozloženie merných strát po konštrukciách:

Obvodová stěna: 	105,0 	73,500 	4,36 %

Obvodová stena: 	383,1 	268,170 	15,92 %

Podlaha na terene: 	694,6 	306,638 	18,21 %

Strecha: 	694,8 	138,960 	8,25 %

JZ O7: 	14,6 	18,954 	1,13 %

JZ-O8: 	70,5 	91,650 	5,44 %

SV-O1: 	30,8 	40,014 	2,38 %

SVO3: 	15,9 	20,709 	1,23 %

SVO6: 	9,2 	11,993 	0,71 %

SV+SZ-O9O10: 	12,0 	17,955 	1,07 %

SV-O4+O5+O7: 	27,4 	35,568 	2,11 %

JV+JZ-O1+O2: 	29,2 	37,908 	2,25 %

JV+JZ-O3: 	5,3 	6,903 	0,41 %

JZ O9: 	3,4 	4,446 	0,26 %

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla budovy

Merná tepelná strata prechodom tepla obálkou budovy Ht: 	1282,9 W/K

Plocha obalových konštrukcií budovy: 	2095,8 m2

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla obálky budovy U,em: 	0,61 W/m2K

Celková a merná potreba tepla na vykurovanie

Celková ročná potreba tepla na vykurovanie budovy: 	147,78 GJ 	41,050 MWh

Objem budovy stanovený z vonkajších rozmerov: 	2445,5 m3

Celková podlahová plocha budovy: 	694,6 m2

Merná potreba tepla na vykurovanie budovy (na 1 m3): 	16,78 kWh/(m3.a)

Merná potreba tepla na vykurovanie budovy: 	59,1  kWh/(m2.a)

Hodnota bola stanovená pre počet denostupňov D =  	3724.

Merná potreba tepla na vykurovanie pre 3422 denostupňov

pri danom spôsobe vetrania a vnútorných ziskov: 	59,1 kWh/(m2.a)

Poznámka: Merná potreba tepla je stanovená bez vplyvu účinností systémov výroby, distribúcie a emisie tepla.

Celková potreba energie dodávanej do budovy

Mesiac 	Q,f,H[GJ] 	Q,f,C[GJ] 	Q,f,RH[GJ] 	Q,f,F[GJ] 	Q,f,W[GJ] 	Q,f,L[GJ] 	Q,f,A[GJ] 	Q,fuel[GJ]

1 	73,551 	--- 	--- 	--- 	2,493 	1,056 	0,190 	77,290

2 	50,550 	--- 	--- 	--- 	2,493 	0,784 	0,171 	53,999

3 	30,501 	--- 	--- 	--- 	2,493 	0,722 	0,190 	33,906

4 	11,837 	--- 	--- 	--- 	2,493 	0,571 	0,184 	15,085

5 	2,828 	--- 	--- 	--- 	2,493 	0,486 	0,095 	5,902

6 	--- 	--- 	--- 	--- 	2,493 	0,437 	--- 	2,930

7 	--- 	--- 	--- 	--- 	2,493 	0,451 	--- 	2,945

8 	--- 	--- 	--- 	--- 	2,493 	0,486 	--- 	2,979

9 	2,848 	--- 	--- 	--- 	2,493 	0,585 	0,097 	6,023

10 	14,316 	--- 	--- 	--- 	2,493 	0,715 	0,190 	17,714

11 	41,047 	--- 	--- 	--- 	2,493 	0,833 	0,184 	44,557

12 	67,250 	--- 	--- 	--- 	2,493 	1,042 	0,190 	70,975

Vysvetlivky: 	Q,f,H je potreba energie na vykurovanie (vrátane strát), Q,f,C je potreba energie na chladenie (vrátane strát),

Q,f,RH je potreba energie na úpravu vlhkosti vzduchu (vrátane strát), Q,f,W je potreba energie na prípravu

teplej vody (vrátane strát), Q,f,L je potreba energie na osvetlenie (a spotrebiče), Q,f,A je potreba

pomocnej energie (čerpadlá, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková potreba dodávanej energie bez produkcie elektriny.

Všetky hodnoty zohledňujú vplyvy účinností technických systémov.

Dodané energie:

Potreba energie na vykurovanie za rok Q,fuel,H: 	210,045 GJ 	58,346 MWh 	84 kWh/m2

Potreba energie na vykurovanie za rok EP,H: 	210,045 GJ 	58,346  MWh 	84 kWh/m2

Potreba energie na prípravu TV Q,fuel,W: 	29,920 GJ 	8,311 MWh 	12 kWh/m2

Potreba pom. energie na prípravu TV Q,aux,W: 	--- 	--- 	---

Potreba energie na prípravu TV za rok EP,W: 	29,920 GJ 	8,311 MWh 	12 kWh/m2

Potreba energie na osvetlenie a spotr. Q,fuel,L: 	8,169 GJ 	2,269 MWh 	3 kWh/m2

Potreba energie na osvetlenie za rok EP,L: 	8,169 GJ 	2,269 MWh 	3 kWh/m2

Celková potreba energie za rok Q,fuel=EP: 	247,512 GJ 	68,756  MWh 	99,0 kWh/m2

Merná potreba energie dodávanej do budovy

Celk. potreba energie dodávanej do budovy: 	68,756 MWh

Objem budovy stanovený z vonkajších rozmerov: 	2445,5 m3

Celková podlahová plocha budovy: 	694,6 m2

Merná potreba energie dodávanej do budovy EPv: 	38,0 kWh/(m3.a)

Merná potreba energie budovy EP,A: 	99,0 kWh/(m2.a)

Poznámka: Merná potreba energie zahrnuje celk. dodanú energiu vrátane vplyvov účinností tech. systémov.

Rozdelenie podľa energonosičov, primárna energia a emisie CO2

Energo 	Faktory 		Vykurovanie 		Teplá voda

nosič 	transformácie 	------ MWh/a ------ 	t/a 	------ MWh/a ------ 	t/a

f,pN 	f,pC 	f,CO2 	Q,f 	Q,pN 	Q,pC 	CO2 	Q,f 	Q,pN 	Q,pC 	CO2

zemní plyn 	1,1 	--- 	0,2200 	81,9 	90,1 	--- 	18,0 	--- 	--- 	--- 	---

elektřina ze sítě 	2,2 	--- 	0,1670 	--- 	--- 	--- 	--- 	8,3 	18,3 	--- 	1,4

SÚČET 				81,9 	90,1 	--- 	18,0 	8,3 	18,3 	--- 	1,4

Energo 	Faktory 		Osvetlenie 			Pom.energie

nosič 	transformácie 	------ MWh/a ------ 	t/a 	------ MWh/a ------ 	t/a

f,pN 	f,pC 	f,CO2 	Q,f 	Q,pN 	Q,pC 	CO2 	Q,f 	Q,pN 	Q,pC 	CO2

zemní plyn 	1,1 	--- 	0,2200 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	---

elektřina ze sítě 	2,2 	--- 	0,1670 	2,3 	5,0 	--- 	0,4 	0,4 	0,9 	--- 	0,1

SÚČET 				2,3 	5,0 	--- 	0,4 	0,4 	0,9 	--- 	0,1

Energo 	Faktory 		Núť. vetranie 		Chladenie

nosič 	transformácie 	------ MWh/a ------ 	t/a 	------ MWh/a ------ 	t/a

f,pN 	f,pC 	f,CO2 	Q,f 	Q,pN 	Q,pC 	CO2 	Q,f 	Q,pN 	Q,pC 	CO2

zemní plyn 	1,1 	--- 	0,2200 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	---

elektřina ze sítě 	2,2 	--- 	0,1670 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	---

SÚČET 				--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	---

Energo 	Faktory 		Úprava RH 		Export elektriny

nosič 	transformácie 	------ MWh/a ------ 	t/a 	------- 	MWh/a 	-------

f,pN 	f,pC 	f,CO2 	Q,f 	Q,pN 	Q,pC 	CO2 	Q,el 	Q,pN 	Q,pC

zemní plyn 	1,1 	--- 	0,2200 	--- 	--- 	--- 	---

elektřina ze sítě 	2,2 	--- 	0,1670 	--- 	--- 	--- 	---

SÚČET 				--- 	--- 	--- 	---

Vysvetlivky: 	f,pN je faktor neobnoviteľnej primárnej energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkovej primárnej energie v kWh/kWh;

f,CO2 je súčiniteľ emisií CO2 v kg/kWh; Q,f je vypočítaná spotreba energie dodávaná na daný účel príslušným

energonositeľom v MWh/rok; Q,el je produkcia elektriny v MWh/rok; Q,pN je neobnoviteľná primárna energia

a Q,pC je celková primárna energia použitá na daný účel príslušným energonositeľom v MWh/rok a CO2 sú

s tým spojené emisie CO2 v t/rok.

Súčty pre jednotlivé energonosiče: 	Q,f  [MWh/a] 	Q,pN  [MWh/a] 	Q,pC  [MWh/a] 	CO2 [t/a]

zemní plyn 	81,869 	55,056 	--- 	18,011

elektřina ze sítě 	10,994 	24,186 	--- 	1,836

SÚČET 	92,862 	79,879 	--- 	19,847

Vysvetlivky: 	Q,f je potreba energie dodaná do budovy príslušným energonositeľom v MWh/rok; Q,pN je neobnoviteľná

primárna energia a Q,pC je celková primárna energia použitá príslušným energonositeľom v MWh/rok

a CO2 sú s tým spojené emisie CO2 v t/rok.

Merná primárna energia a emisie CO2 budovy

Emisie CO2 za rok: 	 15,529 t

Neobnoviteľná primárna energia za rok: 	 79 879 MWh 	 287,564 GJ

Objem budovy stanovený z vonkajších rozmerov: 	2 445,5 m3

Celková podlahová plocha budovy: 	 694,6 m2

Merné emisie CO2 za rok (na 1 m3): 	 8,1 kg/(m3.a)

Merná neobnoviteľná primárna energia E,pN,V: 	32,662 kWh/(m3.a)

Merné emisie CO2 za rok (na 1 m2): 	22,35 kg/(m2.a)

Merná neobnoviteľná primárna energia E,pN,A: 	115 kWh/(m2.a)

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2/Z1 (2016)

Názov úlohy:     MŠ Ružová- STARÝ stav

Obostavaný priestor Vb: 	2445,5 m3

Plocha teplovýmenných konštrukcií A: 	2095,8 m2

Faktor tvaru budovy: 	0,86 1/m

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla budovy (čl. 4.2):

Odporúčané hodnoty:

- maximálna hodnota Uem,max: 		0,51 W/(m2.K)

- normalizovaná hodnota Uem,N od 1.1.2013 do 31.12.2015: 	0,41 W/(m2.K)

- normalizovaná hodnota Uem,r1 od 1.1.2016 do 31.12.2020: 	0,28 W/(m2.K)

- cieľová odporúčaná hodnota Uem,r2 (normal. od 1.1.2021): 	0,20 W/(m2.K)

Výsledky výpočtu:

priemerný súčiniteľ prechodu tepla Uem: 		0,61 W/(m2.K)

Uem > Uem,max ... nie je splnené odporúčanie na maximálnu hodnotu.

Merná potreba tepla na vykurovanie (čl. 8.1):

Požiadavka:

- maximálna merná potreba tepla QH,nd,max:  	117,75 kWh/(m2.a)

- normal. merná potreba QH,nd,N od 1.1.2013 do 31.12.2015:  	89,80 kWh/(m2.a)

- normal. merná potreba QH,nd,r1 od 1.1.2016 do 31.12.2020: 	44,90 kWh/(m2.a)

- cieľová odp. merná potreba QH,nd,r2 (normal. od 1.1.2021): 	22,46 kWh/(m2.a)

Výsledky výpočtu:

merná potreba tepla na vykurovanie QH,nd:  		59,1 kWh/(m2.a)

QH,nd < QH,nd,max ... je splnená požiadavka na maximálnu hodnotu.

QH,nd < QH,nd,N ... je splnená požiadavka na normal. hodnotu platnú do 31.12.2015.

QH,nd > QH,nd,r1 ... nie je splnená požiadavka na normal. hodnotu platnú od 1.1.2016.

Stanovenie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti (čl. 8.2):

Požiadavka:

- normalizovaná hodnota QN,EP od 1.1.2013 do 31.12.2015: 	53,20 kWh/(m2.a)

- normalizovaná hodnota Qr1,EP od 1.1.2016 do 31.12.2020: 	27,60 kWh/(m2.a)

- cieľová odporúčaná hodnota Qr3,EP (normal. od 1.1.2021): 	13,80 kWh/(m2.a)

Výsledky výpočtu:

merná potreba tepla na vykurovanie Q,EP:  		59,1 kWh/(m2.a)

Q,EP > QN,EP ... nie je splnená požiadavka na normal. hodnotu platnú do 31.12.2015.

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA KRITÉRIÍ VYHL. 364/2012 Z.z.

v znení vyhlášky MDVRR SR č. 324/2016 Z.z.

Názov úlohy:    MŠ Ružová- STARÝ stav

Celková potreba energie v budove za rok: 	58,346 MWh

Celková primárna energia budovy za rok: 	79 879 MWh

Celková podlahová plocha budovy: 	694,6 m2

Kategórie budovy: 	budovy škol

Energetická hospodárnosť budovy - globálny ukazovateľ (§4):

Požiadavka:

- podľa §4 odst. 1 zákona č. 555/2005 Z.z. (trieda B): 	136 kWh/(m2.a)

- podľa §4b odst. 2b) zákona č. 300/2012 Z.z. (trieda A1): 	68 kWh/(m2.a)

- podľa §4b odst. 1a+b) zákona č. 300/2012 Z.z. (trieda A0): 	34 kWh/(m2.a)

Výsledky výpočtu:

merná primárna energia budovy: 	115,0 kWh/(m2.a)

Trieda energetickej hospodárnosti budovy: 	C

NIE JE SPLNENÁ POŽIADAVKA podľa §4 odst. 1 zákona č. 555/2005 Z.z

6.2.9 Záver k posúdeniu energetického kritéria-STARÝ STAV :

Vzhľadom na to, že existujúci stav je z teplotechnického hľadiska podľa STN 73 0540-2 (2012) nevyhovujúci, bolo nutné urobiť nasledovné úpravy a to: zatepliť celú stavbu kontaktným zatepľovacím systémom z vonkajšieho priestoru s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 200 mm a 150 mm, ( resp. XPS hr. 120 mm pre sokle a základ), je nutné zatepliť strešnú konštrukciu nižšej strechy tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 150  a taktiež zatepliť strop- pohľad  vyšeej strechy hr. 120 mm( pred tepelnú izoláciu je nutné dať parozábranu), výmena všetkých okenných konštrukcií. Bolo by potrebné zatepliť aj podlahu na teréne, ale to nie je funkčne a ani technicky uskutočniteľné.

Z hľadiska celkovej potreby energie, sa budova v existujúcom stave v predpoklade dostane do triedy F. Aby sme dosiahli celkové zníženie energetickej potreby je nutné urobiť aj vyregulovanie vykurovacieho systému a termostatizáciu. Je nutné dobudovať rekuperáciu. K zníženiu energetickej potreby mierne prispeje aj výmena existujúcich žiarovkových svietidiel za LED svietidlá a výmena zásobníka na prípravu teplej vody- za zásobník z tepelným čerpadlom.

6.2.10 Výpočet potreby tepla na vykurovanie- NOVÝ STAV

6.2.11 Okrajové podmienky pre výpočet súčiniteľa prechodu tepla okien, dverí

Výmena všetkých okenných adverných konštrukcií:

Okná a  dvere majú tieto teplo-technické vlastnosti:

Plastové okná a dvere s izolačným dvojsklom: Uf = 1,0 W/m2K, Zasklenie Ug = 0,6 W/m2K,

Celková priepustnosť slnečného žiarenia g= 53 %

Súčiniteľ prechodu tepla okien a dverí podľa STN 73 0540

Uo=Ug.Ag+Uf.Af+Ψg.LgAg+Af (W/m2.K)  (STN 73 0540- 4)

Kde „ Uf  - súčiniteľ prechodu tepla rámu a krídla v W/m2K , Ug  - súčiniteľ prechodu tepla rámu a krídla v W/m2K , Ψg  - súčniteľ prechodu tepla rámu a krídla v W/mK ,Lg  - obvod zasklenia v m

Ao - plocha okna (m2),∑ Ao - celková plocha okna (m2), Af - plocha rámu (m2), Ag - plocha zasklenia (m2),“ (STN 73 0540- 4)

Ψg = 0,08 W/mK – určené podľa normy STN 73 0540-3 (tabuľka č.23), pre trojsko resp. dvojsklo a drevený, resp. plastový rám

6. 2.3.1 Výpočet plôch okien a dverí vzhľadom na ich orientáciu k svetovým stranám - NOVÝ STAV

|  | o1 | O2 | o3 | o4 | o5 | o6 | o7 | O8 | O9 | O10 | plocha celk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozmer okna | 1,8*0,7 | 0,9*0,7 | 1,8*2,76 | 1,8*1,6 | 3,96*1,6 | 0,9*2,05 | 2,7*1,6 | 6*2,35 | 2,8*0,7 | 1,9*0,7 |  |
| JZ | 10 | 2 | 1 |  |  |  |  | 5 | 2 |  | 96,87 |
| JV | 7 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 25,92 |
| SZ |  |  |  | 2 |  | 5 | 2 |  |  |  | 25,425 |
| SV | 19 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 58,608 |
|  | 36 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 206,823 |

6.2.4 Výpočet plôch fasád pre jednotlivé orientácie na svetové strany- NOVÝ STAV

| Fasáda | Plocha fasády (m2) | Plocha okien (m2) | Plocha fasády bez okien (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| JV | 98,17 | 25,92 | 72,25 |
| SV | 259,19 | 58,608 | 200,582 |
| JZ | 236,43 | 96,87 | 139,56 |
| SZ | 98,15 | 25,42 | 72,73 |
| Celkom | A stena = 682,91 | A okná =206,82 | A stena -okná =485,122 |

2.4.5 Pôdorysné schémy jednotlivých podlaží so znázornením vykurovaných a nevykurovaných častí- NOVÝ STAV

6.2.6 Plochy podláh a striech- NOVÝ STAV

|  | Podlaha na teréne APNT(m2) | Podlaha na podlažiach AP(m2) | Podlaha nad nevykurovaným priestorom APNevykP,S (m2) | Podlaha pod nevyk. priestorom APNevykP (m2) | Podlaha nad vonkajším priestorom APNVonkP(m2) | Strecha a terasy Astrecha (m2) | Merná plocha vykur. podlaží Ab (m2) | Výška (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.NP | 723,23 |  |  |  |  |  | 723,23 | 3,6 |
| Strecha |  |  |  |  |  | 723,23 |  |  |
| CELKOM | 723,23 |  |  |  |  | 723,23 | 723,23 |  |

6.2.7 Výpočet vstupných parametrov pre výpočet potreby tepla na vykurovanie - NOVÝ STAV

Merná plocha vykurovaných podlaží:

Ab= Ab.1NP = 723,23 m2

Celková plocha z upravovanými vnútornými podmienkami určená z vnútorných rozmerov:

At=695,23 m2

Obostavaný objem:

Vb =763,27*3,55=2544,20 m3

Súčet teplo-výmenných plôch ∑ Ai :

∑ Ai = APNt+ Astrecha+  Astena= 723,23+723,23+689,21=2135,67 m2

Pomer plochy zasklenia k celkovej ploche obvodových stien

Aokná /A stena *100 =34 %

Faktor tvaru budovy

∑ Ai  / Vb  = 0,84

Sumárna tabuľka vstupných parametrov

| Vstupné parametre | Plocha (m2) | Ui (W/m2K) |
| --- | --- | --- |
| Vonkajšia stena | 105,1 | 0,19 |
| Vonkajšia stena- autokláv | 380,122 | 0,17 |
| Otvorové konštrukcie spolu | 206,82 | 0,9 |
| Strecha jednoplášťová | 639,21 | 0,138 |
| Strecha jednoplášťová spoj chodba | 83,78 | 0,126 |
| Podlaha na teréne - nezateplená | 723,23 | 1,788 |
| Merná plocha vykurovaných podlaží | 723,23 |  |
| Celková plocha z upravovanými vnútornými podmienkami určená z vnútorných rozmerov | 772,0 |  |
| Súčet teplo-výmenných plôch | 2558,95 |  |
| Obostavaný objem | 2882,0 |  |

Súčinitele prechodu tepla Ui (W/m2.K)  pre vonkajšiu stenu, podlahu na teréne, strechu sú vypočítané v časti  fyzikálneho posúdenia stavebných konštrukcií

6.2.8 POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE –  Energetické hodnotenie budov podľa STN 730540-2:2012, STN EN ISO 13790- NOVÝ STAV

VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV

A PRIEMERNÉHO SOUČINITEĽA PRESTUPU TEPLA

podľa EN ISO 13790, EN ISO 13789, EN ISO 13370, ČSN 730540 a STN 730540

ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMIENKY:

Počet zón v objekte: 	1

Typ výpočtu potreby energie: 	mesačný (pre jednotlivé mesiace v roku)

Okrajové podmienky výpočtu:

Názov 	Počet 	Teplota 	  Celková energia globálneho slnečného žiarenia  [MJ/m2]

obdobie 	dní 	exteriéru 	Sever 	Juh 	Východ 	Západ 	Horizont

1. mesiac 	31 	-3,2 C 	32,7 	108,7 	53,6 	53,6 	79,9

2. mesiac 	28 	-1,1 C 	49,7 	157,0 	88,2 	88,2 	139,0

3. mesiac 	31 	3,2 C 	72,4 	220,3 	151,2 	151,2 	257,0

4. mesiac 	30 	8,0 C 	97,9 	238,7 	212,8 	212,8 	389,5

5. mesiac 	31 	13,0 C 	181,4 	332,6 	344,9 	344,9 	604,8

6. mesiac 	30 	15,9 C 	202,0 	319,3 	358,6 	358,6 	651,6

7. mesiac 	31 	17,7 C 	191,2 	325,1 	350,6 	350,6 	637,2

8. mesiac 	31 	17,1 C 	160,9 	343,8 	321,5 	321,5 	554,4

9. mesiac 	30 	12,8 C 	108,7 	342,7 	241,9 	241,9 	403,2

10. mesiac 	31 	8,5 C 	52,2 	205,9 	115,9 	115,9 	198,0

11. mesiac 	30 	3,2 C 	30,2 	119,2 	55,4 	55,4 	94,3

12. mesiac 	31 	-1,4 C 	24,5 	102,2 	42,5 	42,5 	66,2

Názov 	Počet 	Teplota 	  Celková energia globálneho slnečného žiarenia  [MJ/m2]

obdobie 	dní 	exteriéru 	SV 	SZ 	JV 	JZ

1. mesiac 	31 	-3,2 C 	36,7 	36,7 	81,7 	81,7

2. mesiac 	28 	-1,1 C 	58,0 	58,0 	121,7 	121,7

3. mesiac 	31 	3,2 C 	96,5 	96,5 	183,2 	183,2

4. mesiac 	30 	8,0 C 	149,8 	149,8 	223,2 	223,2

5. mesiac 	31 	13,0 C 	259,9 	259,9 	362,9 	362,9

6. mesiac 	30 	15,9 C 	286,6 	286,6 	358,6 	358,6

7. mesiac 	31 	17,7 C 	274,0 	274,0 	363,2 	363,2

8. mesiac 	31 	17,1 C 	227,2 	227,2 	360,4 	360,4

9. mesiac 	30 	12,8 C 	149,0 	149,0 	322,6 	322,6

10. mesiac 	31 	8,5 C 	65,9 	65,9 	161,3 	161,3

11. mesiac 	30 	3,2 C 	34,6 	34,6 	89,6 	89,6

12. mesiac 	31 	-1,4 C 	26,6 	26,6 	74,9 	74,9

PARAMETRE JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVE:

PARAMETRE ZÓNY Č. 1 :

Základný popis zóny

Názov zóny: 	Materská škola

Obsadenosť zóny: 	0,0 m2/osobu

Uvažovaný počet osôb v zóne: 	0,0 (informatívny údaj, vo výpočte sa neuplatňuje)

Objem z vonkajších rozmerov: 	2603,0 m3

Podlah. plocha (celková vnútorná): 	723,3 m2

Celk. podlahová plocha budovy: 	723,3 m2

Účinná vnútorná kapacita: 	165,0 kJ/(m2.K)

Vnútorná teplota (zima/leto): 	20,0 C / 20,0 C

Zóna je vykurovaná/chladená: 	áno / nie

Typ vykurovania: 	prerušované s prestávkou 98,0 hodín v týždni

Regulácia vykurovacej sústavy: 	áno

Priemerné vnútorné zisky: 	4387 W

....... odvodené pre 	· produkciu tepla: 7,0+7,0 W/m2 (osoby+spotrebiče)

· časový podiel produkcie: 30+25 % (osoby+spotrebiče)

· zahrnutie spotrebičov: len zisky

· požadovanú osvetlenosť: 0,0 lx

· potrebu energie na osvetlenie: 1,3 kWh/(m2.a)

(vztiahnuté na podl. plochu z celk. vnútorných rozmerov)

· priem. účinnosť osvetlenia: 40 %

· ďalšie tepelné zisky: 1539,0 W

Potreba tepla na prípravu TV: 	26038,8 MJ/rok

....... odvodené pre 	· potrebu tepla na prípravu TV: 10,0 kWh/(m2.a)

Spätne získané teplo mimo VZT: 	0,0 MJ/rok

Zdroje tepla na vykurovanie v zóne

Teplovzdušné vykurovanie: 	nie

Zdroj tepla č. 1 a na neho napojená vykurovacia sústava:

Názov zdroja tepla: 	Kotol na plyn (podiel 100,0 %)

Typ zdroja tepla: 	všeobecný zdroj tepla (napr. kotol)

Účinnosť výroby tepla: 	100,0 %

Účinnosť zdieľania/distribúcie: 	89,0 % / 89,0 %

Príkon čerpadiel vykurovania: 	38,4 W (priem. ročný príkon)

Príkon regulácie/emisie tepla: 	0,0 / 0,0 W

Ventilátory systému núteného vetrania, vykurovania a chladenia vzduchom

Priem. merný príkon ventilátora: 	500,0 Ws/m3

Váh. činiteľ regulácie: 	1,0

Zdroje tepla na prípravu TV v zóne

Názov zdroja tepla: 	Zásobník (podiel 100,0 %)

Typ zdroja prípravy TV: 	tepelné čerpadlo

Parameter COP pre prípravu TV: 	2,9

Účinnosť spätného získavania tepla: 	0,0 %

Objem zásobníka TV: 	300,0 l

Dĺžka rozvodov TV: 	87,4 m

Merná tepelná strata vetraním zóny č. 1 :

Objem vzduchu v zóne: 	2212,55 m3

Podiel vzduchu z objemu zóny: 	85,0 %

Typ vetrania zóny: 	 nútené (mechanický vetrací systém)

Objem. tok privádzaného vzduchu: 	1106,3 m3/h

Objem. tok odvádzaného vzduchu: 	1106,3 m3/h

Prídavný tok vplyvom vetra: 	0,0 m3/h

Účinnosť spätného získavania tepla: 	85,0 %

Podiel času s núteným vetraním: 	95,0 %

Výmena bez núteného vetrania: 	0,5 1/h

Vo výpočte boly použité zadané teploty privádzaného vzduchu (od januára do decembra):

-1,8 C | 0,4 C | 4,6 C | 9,9 C | 14,9 C | 17,9 C

19,6 C | 19,2 C | 15,2 C | 9,8 C | 4,3 C | -0,3 C

Kolísanie merného toku vetraním Hv: 	od 72,833 W/K do 72,833 W/K

Max. merný tepelný tok vetraním Hv: 	72,833 W/K (pre január)

Merná strata prechodom tepla medzi zónou č. 1 a exteriérom :

Názov konštrukcie 	Plocha [m2] 	U [W/m2K] 	b [-] 	H,T [W/K]

Obvodová stena 	171,01 	0,150 	1,00 	25,652

Strecha 	723,23 	0,130 	1,00 	94,020

Obvodová stena autokláv 	219,7 	0,178 	1,00 	39,107

JV+JZ-O1+O2 	29,16 (1,8x0,9 x 18) 	0,950 	1,00 	27,702

SV+SZ-O9O10 	11,97 (1,9x0,9 x 7) 	1,160 	1,00 	13,885

JV+JZ-O3 	5,31 (1,8x2,95 x 1) 	0,870 	1,00 	4,620

JZ O7 	14,58 (2,7x1,8 x 3) 	0,800 	1,00 	11,664

JZ-O8 	70,5 (6,0x2,35 x 5) 	0,740 	1,00 	52,170

JZ O9 	3,42 (1,9x0,9 x 2) 	0,940 	1,00 	3,215

SV-O1 	30,78 (1,8x0,9 x 19) 	0,950 	1,00 	29,241

SVO3 	15,93 (1,8x2,95 x 3) 	0,920 	1,00 	14,656

SV-O4+O5+O7 	27,36 (1,9x1,8 x 8) 	0,940 	1,00 	25,718

SVO6 	9,22 (0,9x2,05 x 5) 	1,110 	1,00 	10,240

Vysvetlivky: 	U je súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie; b je teplotný redukční faktor a H,T je merná strata prechodom tepla.

Vplyv tepelných väzieb je vo výpočtu započítaný približne súčinom (A * DeltaU,tbm).

Priemerný vplyv tepelných väzieb DeltaU,tbm: 	0,02 W/m2K

Merná strata prechodom tepla do exteriéru konštrukciami Hd,c: 	351,889 W/K

......................................... a príslušnými tepelnými väzbami Hd,tb: 	26,644 W/K

Merná strata prechodom tepla zeminou v zóne č. 1 :

1. konštrukcie u zeminy

Názov konštrukcie: 	Podlaha na terene

Tepelná vodivosť zeminy: 	2,0 W/mK

Plocha podlahy: 	723,3 m2

Exponovaný obvod podlahy: 	189,7 m

Súčiniteľ vplyvu spodnej vody Gw: 	1,0

Typ konštrukcie v kontakte so zeminou: 	podlaha na teréne

Hrúbka obvodovej steny: 	0,58 m

Tepelný odpor podlahy: 	0,38 m2K/W

Prídavná okrajová izolácia: 	zvislá

Hrúbka okrajovej izolácie: 	0,12 m

Tepelná vodivosť okrajovej izolácie: 	0,034 W/mK

Hĺbka okrajovej izolácie: 	0,9 m

Vypočítaný lineárny stratový súčiniteľ: 	-0,329 W/mK

Súčiniteľ prechodu tepla bez vplyvu zeminy: 	1,818 W/m2K

Činiteľ teplotné redukcie b: 	0,18

Súč. prechodu medzi interiérom a exteriérom U: 	0,331 W/m2K

Ustálená tepelná strata zeminou Hg: 	239,354 W/K

Kolísanie ekv. mesačných merných strát Hg,m: 	od 167,662 do 3748,075 W/K

....... stanovené pre periodické toky Hpi / Hpe: 	391,055 / 100,738 W/K

Celková ustálená merná strata zeminou Hg: 	239,354 W/K

............. a príslušnými tep. väzbami Hg,tb: 	14,466 W/K

Kolísanie celk. ekv. mesačných merných strát Hg,m: 	od 167,662 do 3748,075 W/K

Solárne zisky priesvitnými konštrukciami zóny č. 1 :

Zemepisná šírka lokality:   45,0 st. sev. šírky

Názov konštrukcie 	Plocha [m2] 	g/alfa [-] 	Fgl/Ff [-] 	Fc,h/Fc,c [-] 	Fsh [-] 	Orientácia

JV+JZ-O1+O2 	29,16 	0,53 	0,64/0,36 	1,00/1,00 	1,0 	JV (90°)

SV+SZ-O9O10 	11,97 	0,68 	0,09/0,91 	1,00/1,00 	1,0 	SV (90°)

JV+JZ-O3 	5,31 	0,53 	0,80/0,20 	1,00/1,00 	1,0 	JV (90°)

JZ O7 	14,58 	0,53 	0,79/0,21 	1,00/1,00 	1,0 	JZ (90°)

JZ-O8 	70,5 	0,53 	0,86/0,14 	1,00/1,00 	1,0 	JZ (90°)

JZ O9 	3,42 	0,53 	0,65/0,35 	1,00/1,00 	1,0 	JZ (90°)

SV-O1 	30,78 	0,53 	0,64/0,36 	1,00/1,00 	1,0 	SV (90°)

SVO3 	15,93 	0,53 	0,67/0,33 	1,00/1,00 	1,0 	SV (90°)

SV-O4+O5+O7 	27,36 	0,53 	0,65/0,35 	1,00/1,00 	1,0 	SZ (90°)

SVO6 	9,22 	0,68 	0,20/0,80 	1,00/1,00 	1,0 	SV (90°)

Vysvetlivky: 	g je priepustnosť slnečného žiarenia zasklenia v priesvitných konštrukciách; alfa je pohltivosť slnečného žiarenia vonkajšieho

povrchu nepriesvitných konštrukcií; Fgl je korekčný činiteľ zasklenia (podiel plochy zasklenia k celkovej ploche okna);

Ff je korekčný činiteľ rámu (podiel plochy rámu k celk. ploche okna); Fc,h je korekčný činiteľ clonenia pohyblivými clonami

pre režim vykurovania; Fc,c je korekčný činiteľ clonenia pre režim chladenia a Fsh je korekčný činiteľ tienenia nepohyblivými

časťami budovy a okolitou zástavbou.

Celkový solárny zisk konštrukciami Qs (MJ):

Mesiac: 	1 	2 	3 	4 	5 	6

Zisk (vykurovanie): 	4699,8 	7083,3 	10890,3 	14066,1 	23274,6 	23736,2

Mesiac: 	7 	8 	9 	10 	11 	12

Zisk (vykurovanie): 	23637,7 	22349,0 	18658,8 	9116,5 	5014,4 	4134,2

PREHĽADNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRE JEDNOTLIVÉ ZÓNY :

VÝSLEDKY VÝPOČTU PRE ZÓNU Č. 1 :

Názov zóny: 	Materská škola

Vnútorná teplota (zima/leto): 	20,0 C / 20,0 C

Zóna je vykurovaná/chladená: 	áno / nie

Regulácia vykurovacej sústavy: 	áno

Merná tepelná strata vetraním Hv: 	72,833 W/K

Merná strata prechodom do exteriéru Hd a celková

merná strata prechodom tep. väzbami H,tb: 	392,998 W/K

Ustálená tepelná strata zeminou Hg: 	239,354 W/K

Výsledná merná strata H: 	705,185 W/K

Potreba tepla na vykurovanie po mesiacoch

Mesiac 	Q,H,ht[GJ] 	Q,int[GJ] 	Q,tec[GJ] 	Q,sol[GJ] 	Q,gn [GJ] 	Eta,H [-] 	fH [%] 	Q,H,nd[GJ]

1 	36,989 	11,837 	--- 	4,700 	16,537 	0,985 	100,0 	16,059

2 	30,394 	10,650 	--- 	7,083 	17,733 	0,960 	100,0 	9,411

3 	27,277 	11,756 	--- 	10,890 	22,646 	0,880 	100,0 	4,156

4 	18,614 	11,346 	--- 	14,066 	25,412 	0,664 	23,4 	0,725

5 	11,647 	11,699 	--- 	23,275 	34,973 	0,333 	0,0 	---

6 	6,866 	11,313 	--- 	23,736 	35,049 	0,196 	0,0 	---

7 	4,515 	11,690 	--- 	23,638 	35,328 	0,128 	0,0 	---

8 	5,122 	11,699 	--- 	22,349 	34,048 	0,150 	0,0 	---

9 	10,831 	11,349 	--- 	18,659 	30,008 	0,361 	0,0 	---

10 	19,386 	11,754 	--- 	9,116 	20,871 	0,774 	58,6 	1,349

11 	26,838 	11,409 	--- 	5,014 	16,424 	0,951 	100,0 	7,638

12 	34,713 	11,833 	--- 	4,134 	15,968 	0,983 	100,0 	14,596

Vysvetlivky: 	Q,H,ht je potreba tepla na pokrytie tepelných strát; Q,int sú vnútorné tepelné zisky; Q,tec sú tepelné zisky spôsobené

prevádzkou ventilátorov a stratami z rozvodov teplej vody a akumulačných nádrží; Q,sol sú solárne tepelné zisky;

Q,gn sú celkové tepelné zisky; Eta,H je faktor využitia tepelných ziskov; fH je časť mesiaca s vykurovaním v zóne

s reguláciou vykurovania a Q,H,nd je potreba tepla na vykurovanie.

Potreba tepla na vykurovanie za rok Q,H,nd: 	53,935 GJ 	(s vplyvom preruš. vykurovania)

Ročná energetická bilancia výplní otvorov:

Názov výplne otvoru 	Orientácia 	Ql [GJ] 	Qs,ini [GJ] 	Qs [GJ] 	Qs/Ql 	U,eq,min 	U,eq,max

JV+JZ-O1+O2 	JV 	9,152 	24,065 	10,668 	1,17 	-12,3 	0,5

SV+SZ-O9O10 	SV 	4,587 	1,098 	0,430 	0,09 	-0,6 	1,1

JV+JZ-O3 	JV 	1,526 	5,478 	2,428 	1,59 	-15,7 	0,4

JZ O7 	JZ 	3,854 	14,852 	6,584 	1,71 	-15,5 	0,3

JZ-O8 	JZ 	17,236 	78,181 	34,659 	2,01 	-17,0 	0,2

JZ O9 	JZ 	1,062 	2,867 	1,271 	1,20 	-12,5 	0,5

SV-O1 	SV 	9,661 	15,643 	6,125 	0,63 	-9,0 	0,8

SVO3 	SV 	4,842 	8,476 	3,319 	0,69 	-9,5 	0,8

SV-O4+O5+O7 	SZ 	8,497 	14,122 	5,530 	0,65 	-9,2 	0,8

SVO6 	SV 	3,383 	1,880 	0,736 	0,22 	-2,9 	1,1

Vysvetlivky: 	Ql je potreba tepla na pokrytie tepelnej straty prechodom za rok; Qs,ini sú celkové solárne zisky za rok; Qs sú využi-

teľné solárne zisky za rok; Qs/Ql je pomer ukazujúci, koľkokrát sú využiteľné sol. zisky vyššie ako straty prechodom,

U,eq,min je najnižší ekvivalentný súčiniteľ prechodu tepla okna (rozdiel Ql-Qs vydelený plochou okna a počtom deno-

stupňov) počas roka a U,eq,max je najvyšší ekvivalentný súčiniteľ prechodu tepla okna počas roka.

Potreba energie dodávanej do zóny po mesiacoch

Mesiac 	Q,f,H[GJ] 	Q,f,C[GJ] 	Q,f,RH[GJ] 	Q,f,F[GJ] 	Q,f,W[GJ] 	Q,f,L[GJ] 	Q,f,A[GJ] 	Q,fuel[GJ]

1 	20,275 	--- 	--- 	0,391 	0,748 	0,427 	0,103 	21,943

2 	11,881 	--- 	--- 	0,353 	0,748 	0,317 	0,093 	13,393

3 	5,247 	--- 	--- 	0,391 	0,748 	0,292 	0,103 	6,781

4 	0,916 	--- 	--- 	0,378 	0,748 	0,231 	0,023 	2,297

5 	--- 	--- 	--- 	0,391 	0,748 	0,197 	--- 	1,336

6 	--- 	--- 	--- 	0,378 	0,748 	0,177 	--- 	1,303

7 	--- 	--- 	--- 	0,391 	0,748 	0,183 	--- 	1,322

8 	--- 	--- 	--- 	0,391 	0,748 	0,197 	--- 	1,336

9 	--- 	--- 	--- 	0,378 	0,748 	0,236 	--- 	1,363

10 	1,703 	--- 	--- 	0,391 	0,748 	0,289 	0,060 	3,192

11 	9,642 	--- 	--- 	0,378 	0,748 	0,337 	0,100 	11,206

12 	18,427 	--- 	--- 	0,391 	0,748 	0,421 	0,103 	20,091

Vysvetlivky: 	Q,f,H je potreba energie na vykurovanie (vrátane strát), Q,f,C je potreba energie na chladenie (vrátane strát),

Q,f,RH je potreba energie na úpravu vlhkosti vzduchu (vrátane strát), Q,f,W je potreba energie na prípravu

teplej vody (vrátane strát), Q,f,L je potreba energie na osvetlenie (a spotrebiče), Q,f,A je potreba

pomocnej energie (čerpadlá, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková potreba dodávanej energie bez produkcie elektriny.

Všetky hodnoty zohledňujú vplyvy účinností technických systémov.

Celková potreba energie za rok Q,fuel: 	85,562 GJ

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla zóny

Merná strata prechodom tepla obálkou zóny Ht: 	632,4 W/K

Plocha obalových konštrukcií zóny: 	2055,5 m2

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla obálky zóny U,em: 	0,31 W/m2K

PREHĽADNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRE CELÚ BUDOVU:

Faktor tvaru budovy A/V: 	0,79 m2/m3

Rozloženie merných tepelných strát

Zóna 	Položka 	Plocha [m2] 	M. strata [W/K] 	Percento [%]

1 	Celková merná strata H: 	--- 	705,185 	100,00 %

z toho: 	Merná tep. strata vetraním Hv: 	--- 	72,833 	10,33 %

Merná (ustálená) tep. strata zeminou Hg: 	--- 	239,354 	33,94 %

Merná strata cez neuprav. priestory Hu: 	--- 	--- 	0,00 %

Merná tep. strata tep. väzbami H,tb: 	--- 	41,110 	5,83 %

Merná strata plošnými konštrukciami Hd,c: 	--- 	351,889 	49,90 %

rozloženie merných strát po konštrukciách:

Obvodová stena: 	171,0 	25,652 	3,64 %

Podlaha na terene: 	723,3 	239,354 	33,94 %

Strecha: 	723,2 	94,020 	13,33 %

JZ O7: 	14,6 	11,664 	1,65 %

JZ-O8: 	70,5 	52,170 	7,40 %

SV-O1: 	30,8 	29,241 	4,15 %

SVO3: 	15,9 	14,656 	2,08 %

SVO6: 	9,2 	10,240 	1,45 %

SV+SZ-O9O10: 	12,0 	13,885 	1,97 %

SV-O4+O5+O7: 	27,4 	25,718 	3,65 %

JV+JZ-O1+O2: 	29,2 	27,702 	3,93 %

JV+JZ-O3: 	5,3 	4,620 	0,66 %

JZ O9: 	3,4 	3,215 	0,46 %

Obvodová stena autokláv: 	219,7 	39,107 	5,55 %

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla budovy

Merná tepelná strata prechodom tepla obálkou budovy Ht: 	632,4 W/K

Plocha obalových konštrukcií budovy: 	2055,5 m2

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla obálky budovy U,em: 	0,31 W/m2K

Celková a merná potreba tepla na vykurovanie

Celková ročná potreba tepla na vykurovanie budovy: 	53,935 GJ 	14,982 MWh

Objem budovy stanovený z vonkajších rozmerov: 	2603,0 m3

Celková podlahová plocha budovy: 	723,3 m2

Merná potreba tepla na vykurovanie budovy (na 1 m3): 	5,76 kWh/(m3.a)

Merná potreba tepla na vykurovanie budovy: 	20,71 kWh/(m2.a)

Hodnota bola stanovená pre počet denostupňov D =  	3422.

Poznámka: Merná potreba tepla je stanovená bez vplyvu účinností systémov výroby, distribúcie a emisie tepla.

Celková potreba energie dodávanej do budovy

Mesiac 	Q,f,H[GJ] 	Q,f,C[GJ] 	Q,f,RH[GJ] 	Q,f,F[GJ] 	Q,f,W[GJ] 	Q,f,L[GJ] 	Q,f,A[GJ] 	Q,fuel[GJ]

1 	20,275 	--- 	--- 	0,391 	0,748 	0,427 	0,103 	21,943

2 	11,881 	--- 	--- 	0,353 	0,748 	0,317 	0,093 	13,393

3 	5,247 	--- 	--- 	0,391 	0,748 	0,292 	0,103 	6,781

4 	0,916 	--- 	--- 	0,378 	0,748 	0,231 	0,023 	2,297

5 	--- 	--- 	--- 	0,391 	0,748 	0,197 	--- 	1,336

6 	--- 	--- 	--- 	0,378 	0,748 	0,177 	--- 	1,303

7 	--- 	--- 	--- 	0,391 	0,748 	0,183 	--- 	1,322

8 	--- 	--- 	--- 	0,391 	0,748 	0,197 	--- 	1,336

9 	--- 	--- 	--- 	0,378 	0,748 	0,236 	--- 	1,363

10 	1,703 	--- 	--- 	0,391 	0,748 	0,289 	0,060 	3,192

11 	9,642 	--- 	--- 	0,378 	0,748 	0,337 	0,100 	11,206

12 	18,427 	--- 	--- 	0,391 	0,748 	0,421 	0,103 	20,091

Vysvetlivky: 	Q,f,H je potreba energie na vykurovanie (vrátane strát), Q,f,C je potreba energie na chladenie (vrátane strát),

Q,f,RH je potreba energie na úpravu vlhkosti vzduchu (vrátane strát), Q,f,W je potreba energie na prípravu

teplej vody (vrátane strát), Q,f,L je potreba energie na osvetlenie (a spotrebiče), Q,f,A je potreba

pomocnej energie (čerpadlá, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková potreba dodávanej energie bez produkcie elektriny.

Všetky hodnoty zohledňujú vplyvy účinností technických systémov.

Dodané energie:

Potreba energie na vykurovanie za rok Q,fuel,H: 	68,091 GJ 	18,914 MWh 	26 kWh/m2

Potreba pom. energie na vykurovanie Q,aux,H: 	0,585 GJ 	0,162 MWh 	0 kWh/m2

Potreba energie na vykurovanie za rok EP,H: 	68,676 GJ 	19,077 MWh 	26 kWh/m2

Potreba energie na nutené vetranie Q,aux,F: 	4,603 GJ 	1,279 MWh 	2 kWh/m2

Pomocná energie na nútené vetranie Q,aux,F: 	--- 	--- 	---

Potreba energie na núť.vetranie za rok EP,F: 	4,603 GJ 	1,279 MWh 	2 kWh/m2

Potreba energie na prípravu TV Q,fuel,W: 	8,979 GJ 	2,494 MWh 	3 kWh/m2

Potreba pom. energie na prípravu TV Q,aux,W: 	--- 	--- 	---

Potreba energie na prípravu TV za rok EP,W: 	8,979 GJ 	2,494 MWh 	3 kWh/m2

Potreba energie na osvetlenie a spotr. Q,fuel,L: 	3,304 GJ 	0,918 MWh 	1 kWh/m2

Potreba energie na osvetlenie za rok EP,L: 	3,304 GJ 	0,918 MWh 	1 kWh/m2

Celková potreba energie za rok  bez započítania VZT Q,fuel=EP: 		30,0 kWh/m2

Celková potreba energie so započítaním VZT za rok Q,fuel=EP: 	85,562 GJ 	23,767 MWh 	33 kWh/m2

Merná potreba energie dodávanej do budovy

Celk. potreba energie dodávanej do budovy: 	23,767 MWh

Objem budovy stanovený z vonkajších rozmerov: 	2603,0 m3

Celková podlahová plocha budovy: 	723,3 m2

Merná potreba energie dodávanej do budovy EPv: 	9,1 kWh/(m3.a)

Merná potreba energie budovy EP,A: 	33 kWh/(m2.a)

Poznámka: Merná potreba energie zahrnuje celk. dodanú energiu vrátane vplyvov účinností tech. systémov.

Rozdelenie podľa energonosičov, primárna energia a emisie CO2

Energo 	Faktory 		Vykurovanie 		Teplá voda

nosič 	transformácie 	------ MWh/a ------ 	t/a 	------ MWh/a ------ 	t/a

f,pN 	f,pC 	f,CO2 	Q,f 	Q,pN 	Q,pC 	CO2 	Q,f 	Q,pN 	Q,pC 	CO2

zemní plyn 	1,1 	--- 	0,2200 	18,9 	20,8 	--- 	4,2 	--- 	--- 	--- 	---

elektřina ze sítě 	2,2 	--- 	0,1670 	--- 	--- 	--- 	--- 	2,5 	5,5 	--- 	0,4

Slnko a iná energia prostredia 	0,0 	--- 	0,0000 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	---

SÚČET 				18,9 	20,8 	--- 	4,2 	2,5 	5,5 	--- 	0,4

Energo 	Faktory 		Osvetlenie 			Pom.energie

nosič 	transformácie 	------ MWh/a ------ 	t/a 	------ MWh/a ------ 	t/a

f,pN 	f,pC 	f,CO2 	Q,f 	Q,pN 	Q,pC 	CO2 	Q,f 	Q,pN 	Q,pC 	CO2

zemní plyn 	1,1 	--- 	0,2200 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	---

elektřina ze sítě 	2,2 	--- 	0,1670 	0,9 	2,0 	--- 	0,2 	0,2 	0,4 	--- 	0,0

Slnko a iná energia prostredia 	0,0 	--- 	0,0000 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	---

SÚČET 				0,9 	2,0 	--- 	0,2 	0,2 	0,4 	--- 	0,0

Energo 	Faktory 		Núť. vetranie 		Chladenie

nosič 	transformácie 	------ MWh/a ------ 	t/a 	------ MWh/a ------ 	t/a

f,pN 	f,pC 	f,CO2 	Q,f 	Q,pN 	Q,pC 	CO2 	Q,f 	Q,pN 	Q,pC 	CO2

zemní plyn 	1,1 	--- 	0,2200 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	---

elektřina ze sítě 	2,2 	--- 	0,1670 	1,3 	2,8 	--- 	0,2 	--- 	--- 	--- 	---

Slnko a iná energia prostredia 	0,0 	--- 	0,0000 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	---

SÚČET 				1,3 	2,8 	--- 	0,2 	--- 	--- 	--- 	---

Energo 	Faktory 		Úprava RH 		Export elektriny

nosič 	transformácie 	------ MWh/a ------ 	t/a 	------- 	MWh/a 	-------

f,pN 	f,pC 	f,CO2 	Q,f 	Q,pN 	Q,pC 	CO2 	Q,el 	Q,pN 	Q,pC

zemní plyn 	1,1 	--- 	0,2200 	--- 	--- 	--- 	---

elektřina ze sítě 	2,2 	--- 	0,1670 	--- 	--- 	--- 	---

Slnko a iná energia prostredia 	0,0 	--- 	0,0000 	--- 	--- 	--- 	---

SÚČET 				--- 	--- 	--- 	---

Vysvetlivky: 	f,pN je faktor neobnoviteľnej primárnej energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkovej primárnej energie v kWh/kWh;

f,CO2 je súčiniteľ emisií CO2 v kg/kWh; Q,f je vypočítaná spotreba energie dodávaná na daný účel príslušným

energonositeľom v MWh/rok; Q,el je produkcia elektriny v MWh/rok; Q,pN je neobnoviteľná primárna energia

a Q,pC je celková primárna energia použitá na daný účel príslušným energonositeľom v MWh/rok a CO2 sú

s tým spojené emisie CO2 v t/rok.

Súčty pre jednotlivé energonosiče: 	Q,f  [MWh/a] 	Q,pN  [MWh/a] 	Q,pC  [MWh/a] 	CO2 [t/a]

zemní plyn 	18,914 	20,806 	--- 	4,161

elektřina ze sítě 	4,853 	10,676 	--- 	0,810

SÚČET 	23,767 	31,482 	--- 	4,972

Energia dodaná z obnoviteľných zdrojov (nezahrnutá do potreby energie budovy):

Slnko a iná energia prostredia 	4,739 	--- 	--- 	---

SÚČET 	4,739 	--- 	--- 	---

Vysvetlivky: 	Q,f je potreba energie dodaná do budovy príslušným energonositeľom v MWh/rok; Q,pN je neobnoviteľná

primárna energia a Q,pC je celková primárna energia použitá príslušným energonositeľom v MWh/rok

a CO2 sú s tým spojené emisie CO2 v t/rok.

Merná primárna energia a emisie CO2 budovy

Emisie CO2 za rok: 	 4,972 t

Neobnoviteľná primárna energia za rok: 	 31,482 MWh 	 113,335 GJ

Objem budovy stanovený z vonkajších rozmerov: 	2 603,0 m3

Celková podlahová plocha budovy: 	 723,3 m2

Merné emisie CO2 za rok (na 1 m3): 	 1,9 kg/(m3.a)

Merná neobnoviteľná primárna energia E,pN,V: 	 12,1 kWh/(m3.a)

Merné emisie CO2 za rok (na 1 m2): 	7 kg/(m2.a)

Merná neobnoviteľná primárna energia E,pN,A: 	44 kWh/(m2.a)

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2/Z1 (2016)

Názov úlohy:     MŠ Ružová- nový stav

Obostavaný priestor Vb: 	2603,0 m3

Plocha teplovýmenných konštrukcií A: 	2055,5 m2

Faktor tvaru budovy: 	0,79 1/m

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla budovy (čl. 4.2):

Odporúčané hodnoty:

- maximálna hodnota Uem,max: 		0,52 W/(m2.K)

- normalizovaná hodnota Uem,N od 1.1.2013 do 31.12.2015: 	0,42 W/(m2.K)

- normalizovaná hodnota Uem,r1 od 1.1.2016 do 31.12.2020: 	0,29 W/(m2.K)

- cieľová odporúčaná hodnota Uem,r2 (normal. od 1.1.2021): 	0,21 W/(m2.K)

Výsledky výpočtu:

priemerný súčiniteľ prechodu tepla Uem: 		0,31 W/(m2.K)

Uem < Uem,max ... je splnené odporúčanie na maximálnu hodnotu.

Uem < Uem,N ... je splnené odporúčanie na normalizovanú hodnotu platnú do 31.12.2015.

Uem > Uem,r1 ... nie je splnené odporúčanie na normal. hodnotu platnú od 1.1.2016.

Merná potreba tepla na vykurovanie (čl. 8.1):

Požiadavka:

- maximálna merná potreba tepla QH,nd,max:  	112,01 kWh/(m2.a)

- normal. merná potreba QH,nd,N od 1.1.2013 do 31.12.2015:  	84,97 kWh/(m2.a)

- normal. merná potreba QH,nd,r1 od 1.1.2016 do 31.12.2020: 	42,48 kWh/(m2.a)

- cieľová odp. merná potreba QH,nd,r2 (normal. od 1.1.2021): 	21,25 kWh/(m2.a)

Výsledky výpočtu:

merná potreba tepla na vykurovanie QH,nd:  		20,71 kWh/(m2.a)

QH,nd < QH,nd,max ... je splnená požiadavka na maximálnu hodnotu.

QH,nd < QH,nd,N ... je splnená požiadavka na normal. hodnotu platnú do 31.12.2015.

QH,nd < QH,nd,r1 ... je splnená požiadavka na normal. hodnotu platnú od 1.1.2016.

QH,nd < QH,nd,r2 ... je splnená požiadavka na cieľovú odporúčanú hodnotu.

Stanovenie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti (čl. 8.2):

Požiadavka:

- normalizovaná hodnota QN,EP od 1.1.2013 do 31.12.2015: 	53,20 kWh/(m2.a)

- normalizovaná hodnota Qr1,EP od 1.1.2016 do 31.12.2020: 	27,60 kWh/(m2.a)

- cieľová odporúčaná hodnota Qr3,EP (normal. od 1.1.2021): 	13,80 kWh/(m2.a)

Výsledky výpočtu:

merná potreba tepla na vykurovanie Q,EP:  		20,71 kWh/(m2.a)

Q,EP < QN,EP ... je splnená požiadavka na normalizovanú hodnotu platnú do 31.12.2015.

Q,EP < Qr1,EP ... je splnená požiadavka na normalizovanú hodnotu platnú od 1.1.2016.

Q,EP > Qr3,EP ... nie je splnená požiadavka na cieľovú odporúčanú hodnotu.

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA KRITÉRIÍ VYHL. 364/2012 Z.z.

v znení vyhlášky MDVRR SR č. 324/2016 Z.z.

Názov úlohy:    MŠ Ružová- nový stav

Celková potreba energie v budove za rok: 	22,488 MWh

Celková primárna energia budovy za rok: 	28,669 MWh

Celková podlahová plocha budovy: 	723,3 m2

Kategórie budovy: 	budovy škol

Energetická hospodárnosť budovy - globálny ukazovateľ (§4):

Požiadavka:

- podľa §4 odst. 1 zákona č. 555/2005 Z.z. (trieda B): 	136 kWh/(m2.a)

- podľa §4b odst. 2b) zákona č. 300/2012 Z.z. (trieda A1): 	68 kWh/(m2.a)

- podľa §4b odst. 1a+b) zákona č. 300/2012 Z.z. (trieda A0): 	34 kWh/(m2.a)

Výsledky výpočtu:

merná primárna energia budovy: 	40 kWh/(m2.a)

Trieda energetickej hospodárnosti budovy: 	A1

JE SPLNENÁ POŽIADAVKA podľa §4 odst. 1 zákona č. 555/2005 Z.z.

JE SPLNENÁ POŽIADAVKA podľa §4b odst. 2b) zákona č. 300/2012 Z.z.

NIE JE SPLNENÁ POŽIADAVKA podľa §4b odst. 1a+b) zákona č. 300/2012 Z.z.

6.3 Záver k posúdeniu energetického kritéria :

Podľa  STN 73 0540- 2:2012 (časť 3.2.3), musia nové a významne obnovené konštrukcie spĺňať odporúčané (normalizované) hodnoty tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií a budov ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.

Posudzované budova bola, vzhľadom na to že sa jedná o významne obnovovanú budovu porovnávaná z normalizovanými hodnotami, ktoré stanovujú min. požiadavku, ktorú takáto budova musí spĺňať.

Pri posúdení bola stanovená merná potreba tepla na vykurovanie pre existujúci stav a nový stav. Vzhľadom na to, že budova v existujúcom stave nevyhovuje tzn. nevyhovuje podmienka QH,nd < QH,nd,N:

QH,nd = 59,1 kWh/(m2.a) <  QH,nd,N = 44,90 kWh/(m2.a) (STARÝ STAV), bolo nutné navrhnúť opatrenia (popísané vyššie odsek. 6.2.7), ktoré prispejú k zlepšeniu tepelnej ochrany budovy.

Pri posúdení novo navrhovaného stavu, bola stanovená  merná potreba tepla na vykurovanie  QH,nd = 20,71 kWh/m2, táto hodnota bola porovnaná z normalizovanou hodnotou QH,nd,N =43,86 kWh/m3. Vzhľadom na vyhovujúcu podmienku  QH,nd < QH,nd,N, posudzovaná budova materskej školy vyhovuje požiadavkám normy STN 73 0540- 2 (2012) na energetické kritérium pre normalizované hodnoty.

„ Splnením požiadavky QH,nd < QH,nd,N sa zabezpečuje preukázanie splnenia základnej požiadavky na úspory energie a ochranu tepla.“ STN 73 0540- 2 (2012)

Normalizovaná požiadavka na splnenie energetickej hospodárnosti budovy je pre budovy škôl QN,EP=23,24 kWh/m2 (podľa STN 73 0540- 2 (2012)- tab. 14)  a merná potreba tepla na vykurovanie po splnení opatrení je QH,nd  = 20,71 kWh/m2 . Vzhľadom na vyhovujúcu podmienku  QEP < QN,EP je preukázaný predpoklad na splnenie energetickej hospodárnosti budovy (kritérium minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy) podľa normy STN 73 0540- 2 (2012) a §4 ods. 3 zákona 555/2005 Z.z.

Posudzovaná materská škola v navrhovanom stave vyhovuje požiadavkám normy STN 73 0540 (2012) z hľadiska potreby tepla na vykurovanie, pre normalizované hodnoty a odporúčané hodnoty, spĺňa predpoklad splnenia energetickej hospodárnosti pre normalizované a odporúčané hodnoty. Vzhľadom na, to že nie je funkčne, technicky a ani ekonomicky uskutočniteľné zatepliť podlahu na teréne, nie je možné dosiahnutie  cieľových odporúčaných hodnôt. (Vo výpočte uvažujem aj s použitím rekuperácie s účinnosťou in 70 %. )

V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie vypočítanej mernej potreby tepla na vykurovanie podľa STN 730540-2. Je tam uvedené vyčíslenie úspory tepla na základe hodnotenia potreby tepla na vykurovanie pred a po realizácii stavebných úprav.

| Stav stavebných konštrukcií | Vypočítaná merná potreba tepla QH,nd1 (kWh/m2,rok) |  | Normalizovaná hodnota QH,nd,N1 (kWh/m2,rok ) | Posúdenie | Úspora tepla | Merná dodaná energia (kWh/m2,rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Existujúci | 91,0 | ≥ | 45,60 | nevyhovuje | - |  |
| Nový stav | 21,0 | < | 43,86 | vyhovuje | 69,2 % | 33,0 |

Výpočtová úspora po realizácii tepelnej ochrany budovy ( po realizácii navrhnutých opatrení)

Výpočtová ročná potreba tepla QH,ht na vykurovanie( pred tepelnou ochranou):    147,78 GJ 		41,050 MWh

Výpočtová ročná potreba tepla QH,ht na vykurovanie ( po zrealizovaní úprav) :   53,935 GJ 	14,982 MWh

Výpočtová úspora po realizácii tepelnej ochrany (realizácii navrhnutých opatrení) je :

26,068 MWh = 64,1 %,

|  | Merné tepelné straty - starý stav (W/K) | Merné tepelné straty - nový stav (W/K |
| --- | --- | --- |
| Obvodová stena | 341,67 | 64,759 |
| Strecha | 138,960 | 94,020 |
| Podlaha na teréne | 306,638 | 239,354 |
| Okná | 281,654 | 193,11 |

|  | Dodaná energia- starý stav (kWh/m2) | Dodaná energia- nový stav (kWh/m2) | Úspora % |
| --- | --- | --- | --- |
| Vykurovanie | 118,0 | 26,0 | 69,20 |
| Potreba teplej vody | 12 | 3,0 | 74,2 |
| Osvetlenie | 3 | 1,0 | 61,0 |

Treba však upozorniť, že môžu vzniknúť rozdiely medzi výpočtovými predpokladmi a skutočnými podmienkami v uvažovanej zóne, ktoré môžu vzniknúť vplyvom odlišností medzi projektovou dokumentáciou a realizovanou stavbou, rôznym užívaním a rovnako zjednodušeniami, ktoré sú podmienené výpočtovými postupmi.!!

Posudzovaný objekt, ktoré tvorí samostatnú energetickú zónu spĺňa energetické a tepelno-technické kritéria kladené na konštrukcie. Pri energetickom hodnotení sa vychádza z normalizovaných a projektových vstupných údajov. Dodržaním navrhovaných parametrov tepelnej ochrany stavebných konštrukcií budú splnené požiadavky STN, tzn. teplotechnické a hygienické kritériá.

Energetický posudok hodnotí budovu materskej školy z hľadiska tepelnej ochrany stavebných konštrukcií a budov.

PREDPOKLADANÁ CELKOVÁ DODANÁ ENERGIA

Celková dodaná energia je  všetka energia, ktorou zásobuje budovu trhový dodávateľ energie  a ktorá sa spotrebuje v priestore vymedzenom hranicami budovy, zahŕňa aj vlastnú spotrebu energie systémov vykurovania potrebnú na transformáciu a prenos dodávanej energie na využiteľnú energiu.

Budova v existujúcom stave je zaradená na základe celkovej dodanej energie do triedy F. Na základe toho boli navrhnuté opatrenia jednak z hľadiska tepelnej ochrany obalových konštrukcií ( výmena strešného plášťa, zateplenie obvodovej steny, zateplenie základu, podhľadu, výmena okenných konštrukcií) , a jednak z hľadiska zníženia potreby energie na elektrinu ( výmena žiarovkových svietidiel za LED svietidlá, potreby energie na vykurovanie ( hydraulické vyregulovanie celkového systému a termostatizácia.), potreby energie na prípravu teplej vody( výmena zásobníkového ohrievača za zásobníkový ohrievač z tepelným čerpadlom). Je potrebné doplniť rekuperáciu vzduchu.

Predpokladaná celková dodaná energia po zrealizovaní odporúčaných opatrení je = potreba energie na vykurovanie+ potreba energie elektrinu + potreba energie na prípravu TV = 26+3+1= 32 kWh/m2/rok (určená na základe výpočtu na základe projektového hodnotenia a nie merania- táto hodnota udáva iba predpoklad.)

Podľa vyhlášky č. 324/2012- príloha č.3  Z.z. pre miesto spotreby Vykurovanie sa budova predbežne zatrieďuje do energetickej triedy A, pre miesto spotreby prípravy teplej vody sa zatrieďuje do energetickej triedy A, pre miesto spotreby potreby energie  na osvetlenie zatrieďuje do energetickej triedy A. – Budova spĺňa energetickú triedu pre obnovované budovy.

(Potreba energie na osvetlenie vzhľadom k nízkemu inštalovanému príkonu, nízkemu prevádzkovému času a veľkej ploche MŠ spadá do kategórie A aj v súčasnom stave. Výmena osvetlenia bola navrhovaná z hľadiska modernizácie technicky zastaralých svietidiel, zníženia potreby energie na osvetlenie a zvýšenia intenzity osvetlenia.)

Na základe celkovej dodanej energie sa budova predbežne zatrieďuje do energetickej triedy A.  (je to iba predpokladaná trieda na základe výpočtov)

Tab. č.1. ( Vyhláška č. 324/2012- Z. z- Škála energetických tried na vykurovanie )

| Miesto spotreby | Kategória budovy | Triedy energetickej hospodárnosti budovy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F | G |
| Vykurovanie | budovy škôl a školských zariadení | ≤ 28 | 29-56 | 57-84 | 85-112 | 113-140 | 141-168 | >168 |
| Príprava teplej vody |  | ≤ 6 | 7 - 12 | 13 - 18 | 19 - 24 | 25 - 30 | 31 – 36 | >36 |
| Osvetlenie |  | ≤ 8 | 9 - 16 | 17 - 22 | 23 - 27 | 28 - 34 | 35 – 41 | >41 |
| Celková dodaná energia |  | ≤ 42 | 43 -84 | 85-124 | 125-163 | 164-204 | 205– 245 | >245 |

Predpokladaný globálny ukazovateľ - Primárna energia

Prepokladaná primárna energia je odvodená z celkovej potreby energie so zohľadnením energetických nosičov pre jednotlivé miesta spotreby( vykurovanie – energetický nosič plyn , potreba teplej vody – energetický nosič elektrina, osvetlenie- energetický nosič elektrina).

Primárna energia sa vypočíta na základe uvedených potrieb, ktoré sú prenásobená váhovým faktorom (podľa vyhlášky č. 364/2012- pre energonosiče- zemný plyn a elektrina)  pre primárnu energiu. Pre objekt materskej školy je stanovená predpokladaná primárna energia v navrhovanom stave 40,0 kWh/(m2 .a).

Zníženie primárnej energie a emisií CO2 za rok

|  | Starý stav | Nový stav | Rozdiel | Úspora % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primárna energia kWh/m2.rok | 115,0 | 40,0 | 75 | 65,4 |
| Primárna energia MWh/rok | 79,879 | 28,932 | 50,947 |  |
| Emisie CO2 kg/m2.rok | 22,35 | 6 | 16,35 | 76,0 |
| Emisie CO2 t/rok | 15,529 | 4,339 | 11,19 |  |

Tab. č.2. ( Vyhláška č. 324/2012- Z. z- Škála energetických tried globálneho ukazovateľa- primárna energia)

| Kategória budovy | Triedy energetickej hospodárnosti budovy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A0 | A1 | B | C | D | E | F | G |
| Budovy škôl a školských zariadení | ≤ 34 | 35-68 | 69-136 | 137-204 | 205-272 | 273-340 | 341-408 | >408 |

| Potenciál úspor po vykonaní navrhovaných úprav |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Veličina | Potreba tepla/ energie - aktuálny stav v kWh/m2.a | Energet. Trieda | Potreba tepla/ energie - aktuálny stav v kWh/m2.a | Energet. Trieda | Úspora tepla/ energie v kWh/m2.a | Potenciál úspor v % |
| 7 | Potreba tepla na vykurovanie | 59,1 |  | 20,71 |  | 38,39 | 64,5 |
|  | Potreba energie: |  |  |  |  | 0 |  |
| 8 | na vykurovanie | 84 | C | 26 | A | 58 | 69,1 |
| 9 | na prípravu teplej vody | 12 | B | 3 | A | 9 | 70,4 |
| 10 | na chladenie/ vetranie |  |  |  |  | 0 |  |
| 11 | na osvetlenie | 3 | A | 2 | A | 1 | 61,2 |
| 11 | Celková potreba energie v kWh/ m2.a | 99 | C | 30 | A | 69 | 69,7 |
| 13 | Primárna energia kWh/m2.a | 115 | B | 40 | A1 | 75 | 65,2 |
|  | Odpočítateľná tepelná a elektrická energia: |  |  |  |  |  |  |
| 15 | solárna tepelná |  |  |  |  |  |  |
| 16 | solárna fotovoltická |  |  |  |  |  |  |
| 17 | kogenerácia |  |  |  |  |  |  |
| 18 | tepelná energia z iného zdroja |  |  |  |  |  |  |

Energetický posudok je vyhotovený pre účely získania stavebného povolenia v zmysle zákona 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a jeho vykonávacej vyhlášky 364/2012 Z. z § 1, odseku 5 pís. a. ako projektové hodnotenie. (nezodpovedá reálne zhotovenej stavbe, na tieto účely je potrebné urobiť normalizované hodnotenie , ktoré bude vychádzať zo skutočných parametrov budovy)

Budova je na základe globálneho ukazovateľa predpoklad zaradená do triedy A1. Budova spĺňa požiadavku podľa §4b odst. 2b) zákona č. 300/2012 Z.z. (trieda A1). Budova spĺňa požiadavky normy STN 730540-2 (2012).