STAVBA: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ RUŽOVÁ PIEŠŤANY

CHARAKTER STAVBY	: Modernizácia

TYP STAVBY		: Budova pre školstvo

MIESTO STAVBY	:         Ružová 2229/2,

921 01 Piešťany, č.p. C-KN 8248,8249/1

číslo parcely C-KN 540/8 540/9

INVESTOR          : Mesto Piešťany

Adresa		: Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany                           Lednické

Technická     správa

Elektroinštalácia

Vypracované najmä podľa: STN 33 2000-4-482 - Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 48: Výber ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy. Oddiel 482: Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo nebezpečenstve

STN EN 60 446 - Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia vodičov farbami alebo písm.-číslicovým systémom

STN 33 2000-4-473 -  Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

STN 2000-4-442 -  Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti Kapitola 44: Ochrana pred prepätiami. Oddiel 442: Ochrana inštalácií nn pri zemných poruchových spojeniach v sieťach s vysokým napätím

STN 33 2000-1 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície

STN 33 2000-4-41 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

STN 33 2000-5-52 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 52: Elektrické rozvody

STN EN 62 305-1 (34 1390-2007) - Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy

STN EN 62 305-2 (34 1390-2007) - Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika

STN EN 62 305-3 (34 1390-2007) - Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života

STN EN 62 305-4 (34 1390-2007) - Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

V Prievidzi, december 2016

Vypracoval: Ing.Ing. Ivana Ondrejičková

1. Úvod: PD rieši rozvody svetelnej a zásuvkovej inštalácie a uzemnenie. Projekt bol vypracovaný na základe týchto podkladov: geometrický plán  1:2880, kópia z mapy kat. nehnuteľností, zistenie skut. stavu,  konzultácia s RZ;  pri dodržaní platných noriem a predpisov.

2.   Technické riešenie el. prípojky: El. prípojka pre napojenie objektu je jestvujúca , nie je predmetom riešenia.

3. Technické riešenie stavby:

Zaradenie technického zaradenia z hľadiska miery ohrozenia: EZ VTZ § 4 príloha 1. III.časť , skup.B, vyhl. 508/ 2009 MPSVaR,

Napájacia sústava: 3/PEN AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C rozdelená za plombovateľnou časťou  v HR na TN-S ;

Druh prostredia: podľa STN 33 2000-5-51:2010 vonkajšie viď.protokol;

Stupeň dôležitosti dodávky el.energie podľa STN 34 16 10 – 3.stupeň;

Námrazová oblasť  STREDNÁ  S; Oblasť znečistenia 1.

Zásuvkové a svetelné obvody budú vyhotovené z

- istiaceho rozvadzača RH, umiestneného na 1NP, IP40, výzbroj inovovať

- istiaceho rozvadzača RKU, umiestneného na 1NP, pre kuchyňu, prívod z RH: CYKY-J 5x16 z neho bude zhotovená inštalácia kuchyne – viď výkres.

Na istenie obvodov pred preťažením a skratmi sú v  rozvadzačoch použité ističe s menovitými hodnotami prvkov udanými vo výkresovej časti.

3.1 Svetelná inštalácia: Inštalácia bude vykonaná medenými káblami CYKY a CYKY – J,O  3,4,5x 1,5 mm2.

Bude vedená  prevažne v podhľade.  Prívody k spínačom, resp. v časti bez podhľadu budú prívody vedené pod omietkou.

Ovládanie jednotlivých svetelných obvodov bude vykonané jednopolovými spínačmi umiestnenými vo výške  1,5 m nad podlahou, prípadne nad úrovňou jestvujúceho obkladu tak, aby neboli prekrývané nábytkom, alebo dverami.

V miestnostiach herní, v ktorých sa uvažuje permanentný výskyt osôb, bude spínanie riešené pohybovým senzor s prítomnostnou funkciou  na reguláciu intenzity osvetlenia v závislosti od denného svetla – odporučený detektor pohybu s prítomnostnou funkciou

Na komunikačných priestoroch a sociálnych zariadeniach bude spínanie najmä prostredníctvom senzoru.

Svetelné vývody ukončiť vo svietidlách svorkovnicou a svietidlá použiť podľa výberu objednávateľa, pričom pri výbere svietidiel je potrebné postupovať podľa  STN 73 4301 ,  STN 73 0580-1, STN 73 0580-2  z hľadiska intenzity osvetlenia miestnosti.

Intenzita osvetlenia bola vypočítaná podľa svietidiel Prenosil LED 41W.

3.2  Zásuvková inštalácia a inštalácia technológie v kuchyni: Zásuvkové obvody budú vyhotovené káblom CYKY-J 3x2,5 mm2  - v prípade zásuviek 230V/16. V kuchyni v stredovom ostrovčeku inštalované povrchové zásuvky na konzole. Zvedenie v inštalačnej rúrke.

Oceľové nepozinkované časti sa pred koróziou zabezpečia základným a vrchným náterom, farbou na konštrukcie . Prúdové spoje sa zakonzervujú ochranným tukom.

Pripojenie elektrických spotrebičov a prístrojov treba previesť podľa STN 33 21 80,.. Elektroinštaláciu v kúpeľni treba previesť podľa STN 33  2007:2002. Zásuvku v kúpeľni treba montovať v zóne III. min. 1,5 m od úrovne podlahy. V blízkosti nej v nápadnom mieste musí byť umiestnená trvanlivá bezpečnostná tabuľka č. 146 podľa STN EN 61310-1 (33 2200): 2000/EZ "Výstraha - Životu nebezpečné používať elektrické zariadenie vo vani i siahať na ne z vane! " Navzájom treba pospojovať všetky vodivé predmety.

Ploché vodiče pod omietku  pripevniť oceľovými klinčekmi s plastovou izolačnou podložkou, zatĺkať medzi vodiče plochého káblu. Pri  prípadnej inštalácií na omietku vzdialenosť medzi príchytkami nemá prekročiť 250 mm.

4.  Výkonové pomery, istenie, meranie spotreby elektrickej energie:

5.   Charakteristika stavby z hľadiska hygieny a požiarnej ochrany, ochranné pásma:

Navrhovaná stavba svojím obsahom ani štruktúrou nebude negatívne ovplyvňovať hygienu životného prostredia danej lokality a tiež nevyžaduje žiadne zvláštne protipožiarne opatrenia.

Podľa STN 33 33 00 čl. 4.2.1. je u vzdušného vedenia NN min. vodorovná vzdialenosť od prístupných budov a konštrukcií 2,0 m. Pri križovaní resp.súbehu NN kábla s inžinierskymi sieťami sa musia dodržiavať vzájomné dovolené vzdialenosti v súlade s STN 73 60 05.

6.   Bezpečnosť práce, ochrana pred úrazom elektrickým prúdom :

1.6.1 Zhotovovať dielo môže len zhotoviteľ k tomu oprávnený podľa vyhl. č. 508/ 2009  MPSVaR. Zhotoviteľ musí pri mont. prácach dôsledne dodržiavať ustanovenia prísl. noriem a vyhlášok, ktoré presne vymedzujú a určujú práce na el. zariadeniach.

Pracovníci zhotoviteľa musia mať kvalifikáciu a vykonané platné skúšky v zmysle vyhlášky  č. 508/ 2009 MPSVaR. Práce na el. zariadeniach sa budú vykonávať výlučne v beznapäťovom  a zaistenom stave.

6.2  Obsluhu a prácu na el. zar. počas prevádzky môžu vykonávať iba osoby podľa vyhl. 508/ 2009 MPSVaR  §19  osoby uvedené v  §20 ,t.j. poučení pracovníci.

Prevádzkovateľ je povinný preukázateľne poučiť osoby, pracujúce pri obsluhe el. zariadení a o činnosti a funkcii el. inštalácie. Je ich povinný oboznámiť s bezpečnostnými predpismi a predpismi pre obsluhu a prevádzku zariadení tejto inštalácie.

6.3  Pracovníci, zabezpečujúci údržbu el. zariadenia, musia spĺňať požiadavky min. § 22, § 23 vyhl. MPSVR č.508/2009 Z.z. Všetky osoby, vykonávajúce práce na vyhradených el. zariadeniach a pri riadení činnosti (prevádzky) el. zariadení, musia pri práci dodržiavať všeobecne platné bezpečnostno-technické požiadavky, pričom tieto práce môžu vykonávať len v rozsahu svojho osvedčenia a odbornej spôsobilosti podľa uvedenej vyhlášky.

Prevádzkovateľ musí dbať o to, aby všetky el. zariadenia a prístroje el. inštalácie ostali počas prevádzky dobre prístupné pre kontrolu, obsluhu a údržba. Prevádzkovateľ zabezpečí v zmysle vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z., §8, pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky el. inštalácie v lehotách podľa hore uvedenej vyhlášky. Okolo el. zariadení má byť dostatočný priestor pre vykonávanie opráv – minimálne 800mm, pred rozvádzačmi musí vždy ostať tento priestor voľný do výšky 2100mm.

Ochrana v normálnej prevádzke

základná  - základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou živých častí , ktoré by mohli spôsobiť zásah elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:2007. Izolácia musí vyhovovať príslušnej norme. Nátery laky, impregnácia sa nepovažujú za ochranu pred nebezpečným dotykom.

Dvojitá alebo zosilnená izolácia – STN 33 2000-4-41:2007 čl.412.1.1-

krytmi – STN 33 2000-4-41:2007 čl.412.2.2 na zabezpečenie ochrany pred vonkajšími vplyvmi a tiež ochrany pred priamym dotykom. Označenie krytia –viď výkres.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche je zabezpečená:-

samočinným odpojením napájania v sieti TN-S podľa STN 33 2000-4-41:2007 čl.413.1, ochranný prístroj – v našom prípade  istič , po objavení nebezpečného napätia na neživej časti elektrického zariadenia odpojí poruchové elektrické zariadenia v stanovenom čase – istenie – viď výkres náplne rozvadzačov. Maximálny čas odpojenia v sieti TN, pre napätie od  230  do 400 V je pre DC  0,4 s, pre AC 0,2 s. Pritom je splnená podmienka Zs×Ia≤Uo

Vypočítané hodnoty impedancií poruchových slučiek jednotlivých obvodov sú menšie ako max.dovolené hodnoty. Istič je ochranný prístroj, ktorý chráni zariadenie pred preťažením a skratom.

doplnkovým pospájaním podľa STN 33 2000-4-41:2007 čl. 415.2.,-realizuje sa , ak nie je možné dosiahnúť v stanovenom čase samočinné odpojenie.  V objekte sa na doplňujúce pospájanie pripojí ochranný vodič, uzemňovací vodič a cudzie vodivé časti (rozvodné potrubia vody, plynu, kovové časti stavby, kúrenia a oceľová výstuž betónových prvkov),- vodivé časti prichádzajúce do objektu zvonku sa musia pripojiť čo najbližšie k ich vstupnému miestu,-pred skratom .

doplnkovou ochranou prúdovým chráničom podľa STN 33 200-4-41:2007 čl.415.1. V striedavých systémoch sa musí zabezpečiť doplnková ochrana prúdovým chráničom pre zásuvky s menovitým prúdom nepresahujúcim 20A, ktoré sú určené na používanie laikmi a na všeobecné požitie a vo vonkajších priestoroch  nepresah. 32 A. Vypínací rozdielový prúd 30mA sa považuje za doplnkovú ochranu aj v prípade normálnej prevádzky.

Ochrana pred účinkami statickej elektriny: rozsah opatrení závisí od pravdepodobnosti výskytu elektrických nábojov a pravdepodobnosti výskytu nebezpečného prostredia.

Ochrana pre úrazom atmosferickou elektrinou – rieši stať 7 technickej správy

7.  Systém ochrany pred bleskom: podľa platnej STN EN 62305-3 rozdeľuje na vonkajšiu ochranu pred bleskom a vnútornú ochranu pred bleskom.

7.1 Vnútorná ochrana: V objekte budú nainštalované tieto stupne ochrany. Stupeň „T1“  a „T2“ bude v hlavnom rozvádzači RH.  Vstupujúce vedenia slaboprúdu budú vybavené vlastnými ochr.prvkami. Okolo modulu T1 musí byť dodržaná vzdialenosť ostatných zariadení min. 50 mm, aby nemohlo dôjsť k porušeniu zariadení tepelnými vplyvmi pri zareagovaní ochrany na prepätie. Taktiež rozvádzač vybavený stupňom ochrany B musí mať uzemnenú zbernicu PEN. Rozvádzač musí byť opatrený štítkom, ktorý ohlasuje existenciu daného zariadenia ochrany pred prepätím v danom rozvádzači.

Všetky vodivé potrubia vstupujúce do objektu, ako aj všetky kovové vodivé prvky v budove, najmä rovody vody, plynu, vykurovania...  musia byť vodivo pripojené na hlavnú prípojnicu vyrovnania potenciálov PVP prostredníctvom H07V-U 1x25 z.ž., ktorá bude umiestnená v RH . Svorkovnica bude pripojená na uzemnenie  - pomocou zemniacich tyčí. Tým sa uvedie sústava na spoločný potenciál – ekvipotenciálne vyrovnanie

7.2. Vonkajšia ochrana: Objekt je zaradený do triedy LPS – III.  Metóda ochranného uhla= 5 m, α = 62°, r =9,4 m

Izokeraunická oblasť:   počet búrkových dní  : 20.

Bleskozvodová sústava je na predmetnej streche objektu navrhnutá ako  mrežová vodičom FeZn Ø 8 mm. Doplnená pomocnými zachytávačmi.  I na ďalších vyčnievajúcich predmetoch  bude  urobený pomocný zachytávač.  Pripevnenie na komín môže byť zrealizované iba prostredníctvom izolovaných držiakov. Zachytávacie vedenie je umiestnené tak , aby žiadny bod strechy nebol od neho vzdialený viac ako 10 m.

Bleskozvod pozostáva zo siedmich jestvujúcich zvodov,  ktoré sú napojené na vývody jestvujúceho základového zemniča. Sústava na streche sa v celosti demontuje, okrem vývodov základového zemniča. Nová sústava sa na ne napojí.  Kovový revízny rebrík a pod sa napojí na zbernú sústavu tak, aby boli prepojené v min v 2  miestach pripojovacími svorkami SP1.

Odpor uzemnenia by nemal presiahnuť hodnotu 10  - v prípade sústavy uzavretej, 2 v prípade jednotlivého zvodu  . Jednotlivé zvody so skúšobnými svorkami musia byť riadne označené štítkami .Všetky oceľové konštrukcie armatúry v konštrukciách stien a stropov musia byť vodivo prepojené špeciálnymi svorkami, tak aby celá budova tvorila jeden celok, s rovnakým potenciálom. Konštrukcia bude potom pripojená na uzemnenie. Pri križovaní vodičov treba využiť krížové spojky, na odbočovanie ku zvodu sú vhodné svorky odbočné. Na jednotlivé súčasti bleskozvodu nemontovať a nepripevňovať cudzie predmety a zariadenia, aby nedošlo k narušeniu jeho spoľahlivej funkcií. Musí sa udržiavať v riadnom stave a revidovať predovšetkým po zistenom zásahu bleskom. Pred uvedením do prevádzky musí byť  vykonaná odborná prehliadka a skúška.